## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2022-08-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 6.8986 |  | 67.1502 |  | 0.013658 |  | 0.36684
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 215 / 0 |  | 216 / 0 |  | 216 / 0 |  | 216 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 215/1/1 |  | 216/0/1 |  | 216/0/1 |  | 216/0/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,5 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 14 / 0 |  | 14 / 0 |  | 14 / 0 |  | 14 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 14/0/17 |  | 14/0/17 |  | 14/0/17 |  | 14/0/17
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 5.8565 |  | 44.8034 |  | 0.0076086 |  | 0.28174
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 235.5752 |  | 1802.2042 |  | 0.30605 |  | 11.3328
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 40224.7553 |  | 40224.7553 |  | 40224.7553 |  | 40224.7553
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 216 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-08-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-03 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-04 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 5.4515 |  | 74.1955 |  | 0.19122 |  | 0.45121
2022-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7614 |  | 69.0519 |  | 0 |  | 0.66894
2022-08-06 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24.9604 |  | 65.5102 |  | 0 |  | 0.25282
2022-08-07 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2.4893 |  | 76.5556 |  | 0 |  | 0.21918
2022-08-08 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2.3842 |  | 72.8734 |  | 0 |  | 0.29642
2022-08-09 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5.5492 |  | 77.101 |  | 0 |  | 0.39767
2022-08-10 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3.3701 |  | 69.6312 |  | 0 |  | 0.70639
2022-08-11 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6.8797 |  | 68.6806 |  | 0 |  | 0.22079
2022-08-12 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2.7506 |  | 71.526 |  | 0 |  | 0.10292
2022-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7282 |  | 57.3483 |  | 0 |  | 0.43834
2022-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.2772 |  | 59.2298 |  | 0 |  | 0.46899
2022-08-15 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 5.9461 |  | 56.5943 |  | 0 |  | 0.47029
2022-08-16 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 4.1722 |  | 55.6429 |  | 0 |  | 0.12851
2022-08-17 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | 15.8597 |  | 66.1626 |  | 0 |  | 0.31332
2022-08-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 407 | 216 | 114 | 4 | 3
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)