## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2022-09-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 5.9962 |  | 77.4519 |  | 0 |  | 0.28565
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 253 / 0 |  | 253 / 0 |  | 253 / 0 |  | 253 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 253/2/3 |  | 253/2/3 |  | 253/2/3 |  | 253/2/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,8 % |  | 0,8 % |  | 0,8 % |  | 0,8 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 11 / 0 |  | 11 / 0 |  | 11 / 0 |  | 11 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 11/0/19 |  | 11/0/19 |  | 11/0/19 |  | 11/0/19
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 5.197 |  | 65.2393 |  | 0 |  | 0.25531
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 172.877 |  | 2170.1669 |  | 0 |  | 8.4928
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 33264.7033 |  | 33264.7033 |  | 33264.7033 |  | 33264.7033
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 255 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-09-20 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 7.8707 |  | 74.9755 |  | 0 |  | 0.69192
2022-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5694 |  | 75.5813 |  | 0 |  | 0.37058
2022-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.6952 |  | 73.9947 |  | 0 |  | 0.23232
2022-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8622 |  | 77.318 |  | 0 |  | 0.24063
2022-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.9593 |  | 76.2595 |  | 0 |  | 0.15821
2022-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.0191 |  | 77.9346 |  | 0 |  | 0.13234
2022-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.1432 |  | 75.0522 |  | 0 |  | 0.30588
2022-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.3652 |  | 77.4523 |  | 0 |  | 0.37778
2022-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 |  | 82.5488 |  | 0 |  | 0.29737
2022-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.623 |  | 78.5525 |  | 0 |  | 0.19049
2022-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.1385 |  | 82.3017 |  | 0 |  | 0.14464
2022-10-01
SUMA | 454 | 255 | 11 | 0 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)