## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : | 2022-10-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 12.8087 |  | 73.3772 |  | 0.021983 | 0.39353
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 545 / 4 |  | 551 / 0 |  | 551 / 0 | 551 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 549/5/9 |  | 551/3/9 |  | 551/3/9 | 551/3/9
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,9 % |  | 0,5 % |  | 0,5 % | 0,5 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 31 / 0 | 31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 31/0/0 | 31/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 9.3449 |  | 61.038 |  | 0.0075728 | 0.30794
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 377.5908 |  | 2466.3097 |  | 0.30599 | 12.4428
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 40406.1452 |  | 40406.1452 |  | 40406.1452 | 40406.1452
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 554 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.3438 |  | 71.9936 |  | 0 | 0.10639
2022-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.9846 |  | 77.9699 |  | 0 | 0.2627
2022-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.5884 |  | 67.2391 |  | 0 | 0.44657
2022-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.8847 |  | 69.2845 |  | 0 | 0.36361
2022-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.6697 |  | 60.8726 |  | 0.68148 | 0.85443
2022-10-06 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 12.6506 |  | 75.7095 |  | 0 | 0.37437
2022-10-07 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 40.9816 |  | 59.8255 |  | 0 | 0.31077
2022-10-08 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 16.9743 |  | 76.1831 |  | 0 | 0.37258
2022-10-09 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 5.9105 |  | 82.9605 |  | 0 | 0.29689
2022-10-10 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4.9215 |  | 83.7213 |  | 0 | 0.41477
2022-10-11 | 0 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6.6868 |  | 75.6019 |  | 0 | 0.28561
2022-10-12 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 11.2672 |  | 62.7582 |  | 0 | 0.31334
2022-10-13 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 11.86 |  | 69.3217 |  | 0 | 0.56158
2022-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.566 |  | 74.2689 |  | 0 | 0.34643
2022-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.0602 |  | 73.8669 |  | 0 | 0.21859
2022-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5726 |  | 72.6742 |  | 0 | 0.30735
2022-10-17 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4.2282 |  | 75.8639 |  | 0 | 0.38481
2022-10-18 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8.3185 |  | 75.8887 |  | 0 | 0.47361
2022-10-19 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 12.736 |  | 69.0664 |  | 0 | 0.27184
2022-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 |  | 77.441 |  | 0 | 0.451
2022-10-21 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10.7994 |  | 74.5288 |  | 0 | 0.58335
2022-10-22 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6.5601 |  | 75.5435 |  | 0 | 0.29485
2022-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5532 |  | 78.0883 |  | 0 | 0.2002
2022-10-24 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 49.3069 |  | 54.3023 |  | 0 | 0.70743
2022-10-25 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 39.2004 |  | 62.4948 |  | 0 | 1.2209
2022-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.0797 |  | 82.086 |  | 0 | 0.63599
2022-10-27 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 6.0393 |  | 69.4239 |  | 0 | 0.42566
2022-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.7586 |  | 82.5348 |  | 0 | 0.2096
2022-10-29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3.9851 |  | 82.2488 |  | 0 | 0.15413
2022-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7493 |  | 80.019 |  | 0 | 0.15411
2022-10-31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2.6334 |  | 80.9124 |  | 0 | 0.19594
SUMA | 53 | 554 | 101 | 11 | 25
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)