## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2022-11-04
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 14.9603 |  | 77.3691 |  | 0 |  | 0.57674
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 183 / 1 |  | 184 / 0 |  | 184 / 0 |  | 184 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 184/0/2 |  | 184/0/2 |  | 184/0/2 |  | 184/0/2
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 11 / 0 |  | 11 / 0 |  | 11 / 0 |  | 11 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 11/0/19 |  | 11/0/19 |  | 11/0/19 |  | 11/0/19
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 7.5761 |  | 61.495 |  | 0 |  | 0.42872
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 66.9273 |  | 543.2487 |  | 0 |  | 3.7873
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 8834.0292 |  | 8834.0292 |  | 8834.0292 |  | 8834.0292
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 184 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.80075 |  | 88.1858 |  | 0 |  | 0.16069
2022-11-02 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4.183 |  | 85.3547 |  | 0 |  | 0.3906
2022-11-03 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1.8748 |  | 87.9277 |  | 0 |  | 0.58848
2022-11-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-09 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.1663 |  | 65.3767 |  | 0 |  | 0.39579
2022-11-10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30.7819 |  | 65.2099 |  | 0 |  | 0.49025
2022-11-11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5.4609 |  | 75.3862 |  | 0 |  | 0.68426
2022-11-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-13 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13.8944 |  | 72.793 |  | 0 |  | 0.32744
2022-11-14 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 13.067 |  | 77.9684 |  | 0 |  | 0.53892
2022-11-15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24.0533 |  | 70.2493 |  | 0 |  | 0.98679
2022-11-16 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 16.3251 |  | 74.9592 |  | 0 |  | 1.0941
2022-11-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.9561 |  | 87.6493 |  | 0 |  | 0.68686
2022-11-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-01
SUMA | 512 | 184 | 12 | 0 | 12
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)