## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 18.0089 |  | 78.1029 |  | 0.00017799 |  | 0.7396
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 97 / 2 |  | 99 / 0 |  | 99 / 0 |  | 99 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 99/1/1 |  | 99/1/1 |  | 99/1/1 |  | 99/1/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 1,0 % |  | 1,0 % |  | 1,0 % |  | 1,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 6 / 0 |  | 6 / 0 |  | 6 / 0 |  | 6 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 6/0/25 |  | 6/0/25 |  | 6/0/25 |  | 6/0/25
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 12.2672 |  | 68.8339 |  | 0.050051 |  | 0.71028
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 72.8895 |  | 408.9976 |  | 0.29739 |  | 4.2203
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 5941.8031 |  | 5941.8031 |  | 5941.8031 |  | 5941.8031
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 100 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-03-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-18 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-26 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21.0961 |  | 79.8397 |  | 0 |  | 0.96108
2023-03-27 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2.4748 |  | 90.2273 |  | 0 |  | 0.86031
2023-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.3623 |  | 90.1564 |  | 0 |  | 1.1711
2023-03-29 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5.0159 |  | 87.4176 |  | 0 |  | 0.73143
2023-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.3937 |  | 70.7587 |  | 0 |  | 0.5171
2023-03-31 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 35.7105 |  | 50.2176 |  | 0.0010679 |  | 0.19657
SUMA | 615 | 100 | 23 | 1 | 4
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)