## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-04-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 18.6016 |  | 77.6529 |  | 0.46888 |  | 0.41544
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 190 / 2 |  | 194 / 0 |  | 194 / 0 |  | 194 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 192/2/1 |  | 194/0/1 |  | 194/0/1 |  | 194/0/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 1,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 15 / 0 |  | 15 / 0 |  | 15 / 0 |  | 15 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 15/0/15 |  | 15/0/15 |  | 15/0/15 |  | 15/0/15
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 10.5924 |  | 69.8498 |  | 0.14345 |  | 0.36611
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 130.3876 |  | 859.8172 |  | 1.7657 |  | 4.5066
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 12309.5174 |  | 12309.5174 |  | 12309.5174 |  | 12309.5174
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 194 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-04-01 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3.861 |  | 69.7405 |  | 1.3009 |  | 0.48334
2023-04-02 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 58.3874 |  | 44.1337 |  | 2.7128 |  | 0.49768
2023-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.3957 |  | 88.521 |  | 0.014848 |  | 0.44183
2023-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.6459 |  | 86.3237 |  | 0 |  | 0.36391
2023-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 |  | 88.0538 |  | 0 |  | 0.38964
2023-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.918 |  | 86.9053 |  | 0 |  | 0.49727
2023-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1397 |  | 85.1271 |  | 0 |  | 0.19543
2023-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.9507 |  | 80.3183 |  | 0 |  | 0.31803
2023-04-09 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27.3074 |  | 76.7616 |  | 0 |  | 0.75087
2023-04-10 | 7 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6.1778 |  | 81.0704 |  | 0.12878 |  | 0.34881
2023-04-11 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-12 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 101.004 |  | 54.8349 |  | 2.6974 |  | 0.62752
2023-04-13 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.3983 |  | 85.6366 |  | 0.17849 |  | 0.45273
2023-04-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-15 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 22.6269 |  | 72.4877 |  | 0 |  | 0.2024
2023-04-16 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-25 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5.5014 |  | 80.4092 |  | 0 |  | 0.12386
2023-04-26 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-27 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6.3591 |  | 84.4703 |  | 0 |  | 0.53833
2023-04-28 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-04-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-01
SUMA | 442 | 194 | 71 | 2 | 11
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)