## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-05-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 26.7895 |  | 54.491 |  | 0 |  | 0.24437
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 305 / 0 |  | 305 / 0 |  | 305 / 0 |  | 305 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 305/0/1 |  | 305/0/1 |  | 305/0/1 |  | 305/0/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 20 / 0 |  | 20 / 0 |  | 20 / 0 |  | 20 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 20/0/11 |  | 20/0/11 |  | 20/0/11 |  | 20/0/11
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 15.0943 |  | 44.9967 |  | 0.00018176 |  | 0.21184
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 187.9407 |  | 560.2581 |  | 0.0022631 |  | 2.6376
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 12451.0938 |  | 12451.0938 |  | 12451.0938 |  | 12451.0938
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 305 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-05-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-03 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-04 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 28.1527 |  | 64.3731 |  | 0 |  | 0.38526
2023-05-05 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | 10.8514 |  | 65.3115 |  | 0 |  | 0.22493
2023-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.5062 |  | 47.0472 |  | 0 |  | 0.27931
2023-05-07 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 21.5693 |  | 55.7937 |  | 0 |  | 0.33127
2023-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.1384 |  | 84.2523 |  | 0 |  | 0.30807
2023-05-09 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 25.7849 |  | 68.3014 |  | 0 |  | 0.28521
2023-05-10 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 21.1357 |  | 67.3664 |  | 0 |  | 0.31613
2023-05-11 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 15.9324 |  | 65.6815 |  | 0 |  | 0.20797
2023-05-12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 40.4947 |  | 49.602 |  | 0 |  | 0.32305
2023-05-13 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 40.4988 |  | 45.1873 |  | 0 |  | 0.17581
2023-05-14 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 29.4062 |  | 44.8592 |  | 0 |  | 0.1434
2023-05-15 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 15.1602 |  | 64.8147 |  | 0 |  | 0.16609
2023-05-16 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 47.5383 |  | 35.9346 |  | 0 |  | 0.14841
2023-05-17 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-18 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 43.7665 |  | 47.3765 |  | 0 |  | 0.17988
2023-05-19 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 34.7194 |  | 43.9238 |  | 0 |  | 0.16089
2023-05-20 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 46.235 |  | 39.1805 |  | 0 |  | 0.17138
2023-05-21 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19.4689 |  | 50.4451 |  | 0 |  | 0.1765
2023-05-22 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12.8391 |  | 46.9673 |  | 0 |  | 0.19086
2023-05-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-27 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.597 |  | 47.2261 |  | 0 |  | 0.40294
2023-05-28 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 15.9943 |  | 56.1767 |  | 0 |  | 0.31
2023-05-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-05-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 341 | 305 | 80 | 0 | 18
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)