## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-06-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 20.1708 |  | 54.3648 |  | 0.0043041 |  | 0.25335
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 332 / 0 |  | 332 / 0 |  | 332 / 0 |  | 332 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 332/1/3 |  | 332/1/3 |  | 332/1/3 |  | 332/1/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 25 / 0 |  | 25 / 0 |  | 25 / 0 |  | 25 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 25/0/5 |  | 25/0/5 |  | 25/0/5 |  | 25/0/5
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 11.6965 |  | 34.0359 |  | 0.020567 |  | 0.16929
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 119.8587 |  | 348.7805 |  | 0.21076 |  | 1.7348
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 10247.4336 |  | 10247.4336 |  | 10247.4336 |  | 10247.4336
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 333 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-06-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-06-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-06-03 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 50.127 |  | 41.413 |  | 0 |  | 0.20368
2023-06-04 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16.2171 |  | 48.2644 |  | 0 |  | 0.20415
2023-06-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-06-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-06-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-06-08 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 25.3289 |  | 50.6045 |  | 0 |  | 0.29344
2023-06-09 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13.2023 |  | 43.2137 |  | 0 |  | 0.12565
2023-06-10 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 15.5317 |  | 44.95 |  | 0 |  | 0.12979
2023-06-11 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13.1482 |  | 55.4675 |  | 0 |  | 0.16112
2023-06-12 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12.4805 |  | 70.2008 |  | 0 |  | 0.3944
2023-06-13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11.1225 |  | 62.9681 |  | 0 |  | 0.20285
2023-06-14 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.8187 |  | 46.8207 |  | 0 |  | 0.28948
2023-06-15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 9.6803 |  | 69.4208 |  | 0 |  | 0.36751
2023-06-16 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 28.9002 |  | 53.5875 |  | 0 |  | 0.36938
2023-06-17 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 19.8164 |  | 62.2116 |  | 0 |  | 0.14105
2023-06-18 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10.5989 |  | 58.6148 |  | 0 |  | 0.17318
2023-06-19 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 26.7716 |  | 62.2219 |  | 0 |  | 0.41401
2023-06-20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4.5839 |  | 52.2934 |  | 0 |  | 0.26869
2023-06-21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 48.9899 |  | 37.0142 |  | 0.062792 |  | 0.29825
2023-06-22 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 26.3508 |  | 52.7118 |  | 0 |  | 0.39685
2023-06-23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21.4422 |  | 47.7257 |  | 0.044812 |  | 0.29932
2023-06-24 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20.6977 |  | 51.7945 |  | 0 |  | 0.16838
2023-06-25 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 12.4073 |  | 60.8623 |  | 0 |  | 0.17267
2023-06-26 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 24.3245 |  | 60.769 |  | 0 |  | 0.30469
2023-06-27 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 52.8561 |  | 44.4909 |  | 0 |  | 0.16148
2023-06-28 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.5512 |  | 56.9839 |  | 0 |  | 0.2731
2023-06-29 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1.3844 |  | 60.0674 |  | 0 |  | 0.28115
2023-06-30 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5.9368 |  | 64.4489 |  | 0 |  | 0.23938
2023-07-01
SUMA | 330 | 333 | 25 | 0 | 32
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)