## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-08-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 8.9527 |  | 50.3183 |  | 0 |  | 0.23759
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 387 / 0 |  | 387 / 0 |  | 387 / 0 |  | 387 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 387/0/4 |  | 387/0/4 |  | 387/0/4 |  | 387/0/4
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 22 / 0 |  | 22 / 0 |  | 22 / 0 |  | 22 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 22/0/9 |  | 22/0/9 |  | 22/0/9 |  | 22/0/9
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 6.2708 |  | 33.4329 |  | 0.029539 |  | 0.16328
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 67.7517 |  | 361.2195 |  | 0.31915 |  | 1.7642
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 10804.3048 |  | 10804.3048 |  | 10804.3048 |  | 10804.3048
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 387 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-08-01 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.2192 |  | 56.0773 |  | 0 |  | 0.50628
2023-08-02 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12.3195 |  | 48.951 |  | 0 |  | 0.18126
2023-08-03 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7.8408 |  | 48.5142 |  | 0 |  | 0.30704
2023-08-04 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3.6451 |  | 44.9882 |  | 0 |  | 0.20855
2023-08-05 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8.608 |  | 41.0517 |  | 0 |  | 0.11425
2023-08-06 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3.6545 |  | 45.4218 |  | 0 |  | 0.14167
2023-08-07 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3.2844 |  | 54.9005 |  | 0 |  | 0.17189
2023-08-08 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.5866 |  | 47.3734 |  | 0 |  | 0.22788
2023-08-09 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5.9588 |  | 57.7158 |  | 0 |  | 0.24741
2023-08-10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15.8987 |  | 63.5792 |  | 0 |  | 0.09214
2023-08-11 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 15.8118 |  | 57.0456 |  | 0 |  | 0.16906
2023-08-12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8.4798 |  | 55.0017 |  | 0 |  | 0.27071
2023-08-13 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6.3896 |  | 51.6904 |  | 0 |  | 0.39962
2023-08-14 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10.4367 |  | 46.273 |  | 0 |  | 0.27011
2023-08-15 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.4477 |  | 50.4979 |  | 0 |  | 0.25054
2023-08-16 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8.5109 |  | 50.5385 |  | 0 |  | 0.31048
2023-08-17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7.448 |  | 47.1994 |  | 0 |  | 0.21192
2023-08-18 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9.6722 |  | 52.0844 |  | 0 |  | 0.21476
2023-08-19 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.9548 |  | 50.1881 |  | 0 |  | 0.30094
2023-08-20 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3.0155 |  | 46.811 |  | 0 |  | 0.19118
2023-08-21 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10.0712 |  | 47.6388 |  | 0 |  | 0.17457
2023-08-22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 25.7062 |  | 43.4598 |  | 0 |  | 0.26467
2023-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 320 | 387 | 8 | 0 | 29
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)