## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-09-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 27.1135 |  | 49.5945 |  | 0 |  | 0.30596
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 62 / 0 |  | 62 / 0 |  | 62 / 0 |  | 62 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 62/0/0 |  | 62/0/0 |  | 62/0/0 |  | 62/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 8 / 0 |  | 8 / 0 |  | 8 / 0 |  | 8 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 8/0/22 |  | 8/0/22 |  | 8/0/22 |  | 8/0/22
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 13.3447 |  | 29.0896 |  | 0.0030405 |  | 0.15409
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 19.8086 |  | 43.1799 |  | 0.0045133 |  | 0.22873
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 1484.3756 |  | 1484.3756 |  | 1484.3756 |  | 1484.3756
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 62 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36.0391 |  | 53.0726 |  | 0 |  | 0.61745
2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-09-24 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9.7911 |  | 53.6103 |  | 0 |  | 0.14476
2023-09-25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15.9072 |  | 56.91 |  | 0 |  | 0.18029
2023-09-26 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17.3316 |  | 49.6635 |  | 0 |  | 0.2366
2023-09-27 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 37.8171 |  | 45.5783 |  | 0 |  | 0.24071
2023-09-28 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 23.3298 |  | 41.6643 |  | 0 |  | 0.26897
2023-09-29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34.95 |  | 47.125 |  | 0 |  | 0.34561
2023-09-30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41.7423 |  | 49.132 |  | 0 |  | 0.41329
2023-10-01
SUMA | 647 | 62 | 3 | 0 | 8
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)