## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-02-29
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 22.0745 |  | 78.0279 |  | 0 |  | 0.59076
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 27 / 0 |  | 27 / 0 |  | 27 / 0 |  | 27 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 27/1/2 |  | 27/1/2 |  | 27/1/2 |  | 27/1/2
% PHH F z NUST | [5 empty] | 3,6 % |  | 3,6 % |  | 3,6 % |  | 3,6 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5/0/24 |  | 5/0/24 |  | 5/0/24 |  | 5/0/24
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 17.1666 |  | 64.0911 |  | 0.068758 |  | 0.4429
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 33.31 |  | 124.3619 |  | 0.13342 |  | 0.85939
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 1940.3932 |  | 1940.3932 |  | 1940.3932 |  | 1940.3932
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 28 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-02-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-09 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-12 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.6676 |  | 80.5677 |  | 0 |  | 0.80226
2024-02-13 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.4853 |  | 77.7663 |  | 0 |  | 0.84406
2024-02-14 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31.3092 |  | 80.5188 |  | 0 |  | 0.44913
2024-02-16 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20.2679 |  | 83.2299 |  | 0 |  | 0.46867
2024-02-17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34.6426 |  | 68.057 |  | 0 |  | 0.38969
2024-02-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-03-01
2024-03-02
SUMA | 644 | 28 | 8 | 9 | 7
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)