## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-04-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 20.7569 |  | 80.7872 |  | 0 |  | 0.32496
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 290 / 0 |  | 294 / 0 |  | 294 / 0 |  | 294 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 290/4/2 |  | 294/0/2 |  | 294/0/2 |  | 294/0/2
% PHH F z NUST | [5 empty] | 1,4 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 14 / 0 |  | 14 / 0 |  | 14 / 0 |  | 14 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 14/0/16 |  | 14/0/16 |  | 14/0/16 |  | 14/0/16
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 22.8459 |  | 78.7109 |  | 0 |  | 0.28212
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 340.8544 |  | 1174.3461 |  | 0 |  | 4.2091
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 14919.7422 |  | 14919.7422 |  | 14919.7422 |  | 14919.7422
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 294 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-04-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-16 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23.5904 |  | 73.3179 |  | 0 |  | 0.6434
2024-04-17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 15.9956 |  | 84.3474 |  | 0 |  | 0.709
2024-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.3148 |  | 81.1275 |  | 0 |  | 0.40421
2024-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.0137 |  | 85.5367 |  | 0 |  | 0.24276
2024-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.0727 |  | 83.677 |  | 0 |  | 0.23152
2024-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.3519 |  | 82.3461 |  | 0 |  | 0.24146
2024-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.8262 |  | 84.201 |  | 0 |  | 0.17421
2024-04-23 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 18.9203 |  | 82.0768 |  | 0 |  | 0.18665
2024-04-24 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 12.5625 |  | 82.2192 |  | 0 |  | 0.2339
2024-04-25 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 20.4881 |  | 83.0685 |  | 0 |  | 0.22013
2024-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.0211 |  | 86.2923 |  | 0 |  | 0.34939
2024-04-27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 26.4066 |  | 77.3997 |  | 0 |  | 0.28295
2024-04-28 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 24.61 |  | 73.0192 |  | 0 |  | 0.3448
2024-04-29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28.4226 |  | 72.3919 |  | 0 |  | 0.28507
2024-04-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-01
SUMA | 412 | 294 | 6 | 0 | 8
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)