## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-06-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40.2234 |  | 49.3067 |  | 0 |  | 0.21545
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 76 / 0 |  | 76 / 0 |  | 76 / 0 |  | 76 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 76/0/3 |  | 76/0/3 |  | 76/0/3 |  | 76/0/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 18 / 0 |  | 18 / 0 |  | 18 / 0 |  | 18 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 18/0/12 |  | 18/0/12 |  | 18/0/12 |  | 18/0/12
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 20.5875 |  | 27.1996 |  | 0 |  | 0.14236
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 75.3776 |  | 99.5866 |  | 0 |  | 0.52122
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 3661.3198 |  | 3661.3198 |  | 3661.3198 |  | 3661.3198
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 76 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-06-01 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 30.0555 |  | 49.8053 |  | 0 |  | 0.15636
2024-06-02 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 39.607 |  | 55.4849 |  | 0 |  | 0.14909
2024-06-03 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55.8736 |  | 43.6207 |  | 0 |  | 0.16703
2024-06-04 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 44.3518 |  | 42.3799 |  | 0 |  | 0.19605
2024-06-05 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-06 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 55.1785 |  | 41.1871 |  | 0 |  | 0.19816
2024-06-07 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-08 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31.391 |  | 45.6673 |  | 0 |  | 0.18528
2024-06-09 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27.9795 |  | 56.4952 |  | 0 |  | 0.12592
2024-06-10 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.9905 |  | 56.1254 |  | 0 |  | 0.30738
2024-06-11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39.8548 |  | 51.4316 |  | 0 |  | 0.16947
2024-06-12 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42.4487 |  | 59.6464 |  | 0 |  | 0.31587
2024-06-13 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 39.8488 |  | 54.2904 |  | 0 |  | 0.21981
2024-06-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-15 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16.6896 |  | 63.2834 |  | 0 |  | 0.22017
2024-06-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 47.0083 |  | 43.4599 |  | 0 |  | 0.33351
2024-06-23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 41.0927 |  | 56.6447 |  | 0 |  | 0.23094
2024-06-24 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40.8079 |  | 47.056 |  | 0 |  | 0.21616
2024-06-25 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 29.8946 |  | 50.2187 |  | 0 |  | 0.20415
2024-06-26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 81.1323 |  | 30.8135 |  | 0 |  | 0.25384
2024-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-28 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-06-30 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.8165 |  | 39.9108 |  | 0 |  | 0.22898
2024-07-01
SUMA | 571 | 76 | 52 | 0 | 21
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)