## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-08-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 24.3003 |  | 52.5993 |  | 0 |  | 0.3374
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 53 / 0 |  | 53 / 0 |  | 53 / 0 |  | 53 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 53/0/0 |  | 53/0/0 |  | 53/0/0 |  | 53/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 6 / 0 |  | 6 / 0 |  | 6 / 0 |  | 6 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 6/0/25 |  | 6/0/25 |  | 6/0/25 |  | 6/0/25
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 13.8741 |  | 30.1047 |  | 0 |  | 0.23246
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 29.0542 |  | 63.0435 |  | 0 |  | 0.48681
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 2094.1393 |  | 2094.1393 |  | 2094.1393 |  | 2094.1393
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 53 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-08-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-04 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-09 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 28.65 |  | 51.8147 |  | 0 |  | 0.22903
2024-08-10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 36.9221 |  | 45.7081 |  | 0 |  | 0.42391
2024-08-11 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10.2364 |  | 51.903 |  | 0 |  | 0.15865
2024-08-12 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10.5496 |  | 59.2527 |  | 0 |  | 0.39278
2024-08-13 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40.4538 |  | 51.5659 |  | 0 |  | 0.47909
2024-08-15 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 18.9898 |  | 55.3513 |  | 0 |  | 0.34095
2024-08-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-21 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 660 | 53 | 25 | 0 | 6
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)