## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-09-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 29.7752 |  | 52.1137 |  | 0 |  | 0.62346
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 69 / 0 |  | 69 / 0 |  | 69 / 0 |  | 69 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 69/0/0 |  | 69/0/0 |  | 69/0/0 |  | 69/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 7 / 0 |  | 7 / 0 |  | 7 / 0 |  | 7 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 7/0/23 |  | 7/0/23 |  | 7/0/23 |  | 7/0/23
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 16.9927 |  | 31.1008 |  | 0 |  | 0.41101
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 44.3044 |  | 81.0879 |  | 0 |  | 1.0716
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 2607.2627 |  | 2607.2627 |  | 2607.2627 |  | 2607.2627
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 69 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-21 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-22 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.2141 |  | 61.9658 |  | 0 |  | 0.62733
2024-09-23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47.4495 |  | 40.2144 |  | 0 |  | 0.48133
2024-09-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-09-26 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 17.5283 |  | 58.1871 |  | 0 |  | 0.67431
2024-09-27 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 76.397 |  | 30.5032 |  | 0 |  | 0.99044
2024-09-28 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 23.3954 |  | 46.1937 |  | 0 |  | 0.18172
2024-09-29 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3.6727 |  | 67.5464 |  | 0 |  | 0.81249
2024-09-30 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 26.7693 |  | 60.1854 |  | 0 |  | 0.59658
2024-10-01
SUMA | 630 | 69 | 13 | 0 | 8
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)