## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-10-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 21.5642 |  | 69.0858 |  | 0 |  | 0.36994
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 316 / 0 |  | 316 / 0 |  | 316 / 0 |  | 316 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 316/1/2 |  | 316/1/2 |  | 316/1/2 |  | 316/1/2
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 15 / 0 |  | 15 / 0 |  | 15 / 0 |  | 15 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 15/0/16 |  | 15/0/16 |  | 15/0/16 |  | 15/0/16
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 18.6159 |  | 65.9104 |  | 0 |  | 0.34598
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 271.7137 |  | 962.0121 |  | 0 |  | 5.0498
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 14595.7492 |  | 14595.7492 |  | 14595.7492 |  | 14595.7492
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 317 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.0094 |  | 70.3565 |  | 0 |  | 0.58409
2024-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.3012 |  | 69.7612 |  | 0 |  | 0.61228
2024-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.4842 |  | 66.744 |  | 0 |  | 0.25741
2024-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.4302 |  | 65.3198 |  | 0 |  | 0.41149
2024-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.9861 |  | 66.7842 |  | 0 |  | 0.19957
2024-10-06 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 12.3612 |  | 66.1229 |  | 0 |  | 0.17544
2024-10-07 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 19.1176 |  | 73.5639 |  | 0 |  | 0.31484
2024-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.7583 |  | 59.5847 |  | 0 |  | 0.30915
2024-10-09 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 11.3425 |  | 70.6329 |  | 0 |  | 0.37456
2024-10-10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 51.4075 |  | 42.8512 |  | 0 |  | 0.43702
2024-10-11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14.523 |  | 66.358 |  | 0 |  | 0.30573
2024-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.4856 |  | 74.461 |  | 0 |  | 0.3791
2024-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.5207 |  | 76.0111 |  | 0 |  | 0.38793
2024-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 |  | 84.3313 |  | 0 |  | 0.41859
2024-10-15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 22.9027 |  | 83.405 |  | 0 |  | 0.38189
2024-10-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 414 | 317 | 6 | 0 | 7
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)