## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2025-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 13.5405 |  | 75.8177 |  | 0 |  | 0.36866
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 18 / 0 |  | 18 / 0 |  | 18 / 0 |  | 18 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 18/0/0 |  | 18/0/0 |  | 18/0/0 |  | 18/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5/0/26 |  | 5/0/26 |  | 5/0/26 |  | 5/0/26
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 12.7128 |  | 55.3635 |  | 0 |  | 0.30489
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 17.3478 |  | 75.5484 |  | 0 |  | 0.41605
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 1364.5884 |  | 1364.5884 |  | 1364.5884 |  | 1364.5884
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 18 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-03-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-02 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.802 |  | 77.1599 |  | 0 |  | 0.33293
2025-03-03 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 26.9095 |  | 59.3633 |  | 0 |  | 0.42144
2025-03-04 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6.6608 |  | 79.602 |  | 0 |  | 0.38968
2025-03-05 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-18 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11.4255 |  | 78.4457 |  | 0 |  | 0.3337
2025-03-19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.9046 |  | 84.5177 |  | 0 |  | 0.36556
2025-03-20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 708 | 18 | 11 | 0 | 6
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)