## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre HK3 za : | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 11.3029 |  | 73.1792 |  | 0.012648 |  | 0.41136
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 1207 / 5 / (61) |  | 1215 / 0 / (61) |  | 1215 / 0 / (61) |  | 1215 / 0 / (61)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 99,59% / 99,59% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 1212 / 8 / 16 |  | 1215 / 5 / 16 |  | 1215 / 5 / 16 |  | 1215 / 5 / 16
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,66 / 99,34 |  | 0,41 / 99,59 |  | 0,41 / 99,59 |  | 0,41 / 99,59
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 69 / 0 |  | 69 / 0 |  | 69 / 0 |  | 69 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 69 / 0 / 296 |  | 69 / 0 / 296 |  | 69 / 0 / 296 |  | 69 / 0 / 296
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 7.128 |  | 55.985 |  | 0.0088582 |  | 0.30948
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 930.322 |  | 7306.9599 |  | 1.1561 |  | 40.3927
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 130516.4308 |  | 130516.4308 |  | 130516.4308 |  | 130516.4308
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,41 / 99,59 |  | 0,41 / 99,59
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 1215 / 5 / 16 |  | 1215 / 5 / 16
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 69 / 0 / 296 |  | 69 / 0 / 296
Počet hodin za rok: |  |  | 1220 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-01-01 | 733 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-02-01 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-03-01 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-04-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-05-01 | 734 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-06-01 | 698 | 9 | 12 | 0 | 1 | 10.1494 |  | 65.9778 |  | 0 |  | 0.79052
2022-07-01 | 720 | 0 | 19 | 0 | 5 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-01 | 407 | 216 | 114 | 4 | 3 | 6.8986 |  | 67.1502 |  | 0.013658 |  | 0.36684
2022-09-01 | 454 | 255 | 11 | 0 | 0 | 5.9962 |  | 77.4519 |  | 0 |  | 0.28565
2022-10-01 | 53 | 554 | 101 | 11 | 25 | 12.8087 |  | 73.3772 |  | 0.021983 |  | 0.39353
2022-11-01 | 512 | 184 | 12 | 0 | 12 | 14.9603 |  | 77.3691 |  | 0 |  | 0.57674
2022-12-01 | 729 | 2 | 12 | 0 | 1 | 45.5758 |  | 65.5604 |  | 0 |  | 0.77157
SUMA | 7175 | 1220 | 299 | 15 | 50 | 16.0648 |  | 71.1478 |  | 0.0059402 |  | 0.53081
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL