## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre HK3 za : | 2023-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 13.3204 |  | 65.9002 |  | 0.035182 |  | 0.32073
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 3578 / 4 / (179) |  | 3585 / 0 / (179) |  | 3585 / 0 / (179) |  | 3585 / 0 / (179)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 99,89% / 99,89% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 3582 / 8 / 26 |  | 3585 / 5 / 26 |  | 3585 / 5 / 26 |  | 3585 / 5 / 26
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,22 / 99,78 |  | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 203 / 0 |  | 203 / 0 |  | 203 / 0 |  | 203 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 203 / 0 / 162 |  | 203 / 0 / 162 |  | 203 / 0 / 162 |  | 203 / 0 / 162
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 8.2034 |  | 66.5208 |  | 0.016271 |  | 0.3409
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 1310.7825 |  | 10629.0215 |  | 2.5998 |  | 54.4708
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 159784.8529 |  | 159784.8529 |  | 159784.8529 |  | 159784.8529
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 3585 / 5 / 26 |  | 3585 / 5 / 26
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 203 / 0 / 162 |  | 203 / 0 / 162
Počet hodin za rok: |  |  | 3590 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-01-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-02-01 | 650 | 0 | 17 | 4 | 1 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-03-01 | 615 | 100 | 23 | 1 | 4 | 18.0089 |  | 78.1029 |  | 0.00017799 |  | 0.7396
2023-04-01 | 442 | 194 | 71 | 2 | 11 | 18.6016 |  | 77.6529 |  | 0.46888 |  | 0.41544
2023-05-01 | 341 | 305 | 80 | 0 | 18 | 26.7895 |  | 54.491 |  | 0 |  | 0.24437
2023-06-01 | 330 | 333 | 25 | 0 | 32 | 20.1708 |  | 54.3648 |  | 0.0043041 |  | 0.25335
2023-07-01 | 133 | 558 | 16 | 0 | 37 | 8.8025 |  | 51.1827 |  | 0 |  | 0.21276
2023-08-01 | 320 | 387 | 8 | 0 | 29 | 8.9527 |  | 50.3183 |  | 0 |  | 0.23759
2023-09-01 | 647 | 62 | 3 | 0 | 8 | 27.1135 |  | 49.5945 |  | 0 |  | 0.30596
2023-10-01 | 258 | 470 | 2 | 0 | 14 | 11.2271 |  | 74.9658 |  | 0 |  | 0.43652
2023-11-01 | 272 | 443 | 1 | 0 | 4 | 6.5016 |  | 83.3969 |  | 0 |  | 0.31863
2023-12-01 | 0 | 738 | 2 | 0 | 4 | 6.0937 |  | 85.3555 |  | 0 |  | 0.38378
SUMA | 4752 | 3590 | 248 | 7 | 162 | 15.2262 |  | 65.9425 |  | 0.047336 |  | 0.3548
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL