## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre HK3 za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 30.1581 |  | 63.514 |  | 0 |  | 0.34669
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 953 / 0 / (47) |  | 957 / 0 / (47) |  | 957 / 0 / (47) |  | 957 / 0 / (47)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 953 / 6 / 12 |  | 957 / 2 / 12 |  | 957 / 2 / 12 |  | 957 / 2 / 12
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,63 / 99,37 |  | 0,21 / 99,79 |  | 0,21 / 99,79 |  | 0,21 / 99,79
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 79 / 0 |  | 79 / 0 |  | 79 / 0 |  | 79 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 79 / 0 / 287 |  | 79 / 0 / 287 |  | 79 / 0 / 287 |  | 79 / 0 / 287
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 20.1253 |  | 61.0568 |  | 0.0029545 |  | 0.29307
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 908.8231 |  | 2757.2147 |  | 0.13342 |  | 13.2346
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 45158.1651 |  | 45158.1651 |  | 45158.1651 |  | 45158.1651
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,21 / 99,79 |  | 0,21 / 99,79
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 957 / 2 / 12 |  | 957 / 2 / 12
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 79 / 0 / 287 |  | 79 / 0 / 287
Počet hodin za rok: |  |  | 959 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 676 | 63 | 0 | 0 | 5 | 18.0166 |  | 72.4547 |  | 0 |  | 0.26149
2024-02-01 | 644 | 28 | 8 | 9 | 7 | 22.0745 |  | 78.0279 |  | 0 |  | 0.59076
2024-03-01 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-04-01 | 412 | 294 | 6 | 0 | 8 | 20.7569 |  | 80.7872 |  | 0 |  | 0.32496
2024-05-01 | 642 | 57 | 33 | 0 | 12 | 47.4948 |  | 62.7822 |  | 0 |  | 0.29389
2024-06-01 | 571 | 76 | 52 | 0 | 21 | 40.2234 |  | 49.3067 |  | 0 |  | 0.21545
2024-07-01 | 738 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-01 | 660 | 53 | 25 | 0 | 6 | 24.3003 |  | 52.5993 |  | 0 |  | 0.3374
2024-09-01 | 630 | 69 | 13 | 0 | 8 | 29.7752 |  | 52.1137 |  | 0 |  | 0.62346
2024-10-01 | 414 | 317 | 6 | 0 | 7 | 21.5642 |  | 69.0858 |  | 0 |  | 0.36994
2024-11-01 | 713 | 2 | 4 | 0 | 1 | 50.8083 |  | 47.0617 |  | 0 |  | 0.34594
2024-12-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 7587 | 959 | 153 | 9 | 75 | 30.5571 |  | 62.691 |  | 0 |  | 0.3737
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL