## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e, HK3) za : |  | 2022-11-04
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plun
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 11.0264 |  | 79.5506 |  | 0 |  | 0.4324
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 275 / 1 |  | 276 / 0 |  | 278 / 0 |  | 276 / 0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 276/444 |  | 276/444 |  | 278/444 |  | 444/0
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 15 / 0 |  | 15 / 0 |  | 15 / 0 |  | 15 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 15/0/15 |  | 15/0/15 |  | 15/0/15 |  | 15/0/15
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 5.6495 |  | 71.4033 |  | 0 |  | 0.20899
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 114.2229 |  | 1443.6467 |  | 0 |  | 4.2254
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 20218.1998 |  | 20218.1998 |  | 20218.1998 |  | 20218.1998
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 92 / 184 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | PK3e / HK3 |  |  |  |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
| Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst.
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z " | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3)
2022-11-01 | 24 / 0 | 0 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.80075 |  | 88.1858 |  | 0 |  | 0.16069
2022-11-02 | 24 / 0 | 0 / 21 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 4.183 |  | 85.3547 |  | 0 |  | 0.3906
2022-11-03 | 15 / 1 | 1 / 22 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1.7932 |  | 88.5663 |  | 0 |  | 0.56498
2022-11-04 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.30063 |  | 84.8041 |  | 0 |  | 0.045927
2022-11-05 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 85.1068 |  | 0 |  | 0.037428
2022-11-06 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 85.4197 |  | 0 |  | 0.041005
2022-11-07 | 4 / 24 | 19 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0.61299 |  | 86.2294 |  | 0 |  | 0.040967
2022-11-08 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-09 | 24 / 8 | 0 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 43.1663 |  | 65.3767 |  | 0 |  | 0.39579
2022-11-10 | 24 / 3 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 30.7819 |  | 65.2099 |  | 0 |  | 0.49025
2022-11-11 | 24 / 8 | 0 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 5.4609 |  | 75.3862 |  | 0 |  | 0.68426
2022-11-12 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-13 | 24 / 7 | 0 / 15 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 13.8944 |  | 72.793 |  | 0 |  | 0.32744
2022-11-14 | 24 / 1 | 0 / 19 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 13.067 |  | 77.9684 |  | 0 |  | 0.53892
2022-11-15 | 24 / 0 | 0 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 24.0533 |  | 70.2493 |  | 0 |  | 0.98679
2022-11-16 | 24 / 9 | 0 / 10 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 16.3251 |  | 74.9592 |  | 0 |  | 1.0941
2022-11-17 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-18 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-19 | 24 / 19 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 10.9561 |  | 87.6493 |  | 0 |  | 0.68686
2022-11-20 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-21 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-22 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-24 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-25 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-26 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-27 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-28 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-29 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-30 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-01
SUMA | 619 / 512 | 92 / 184 | 8 / 12 | 0 / 0 | 1 / 12
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta