## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e, HK3) za : |  | 2024-05-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plun
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 47.4948 |  | 62.7822 |  | 0 |  | 0.29389
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 57 / 0 |  | 57 / 0 |  | 57 / 0 |  | 57 / 0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 57/687 |  | 57/687 |  | 57/687 |  | 687/0
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 10 / 0 |  | 10 / 0 |  | 10 / 0 |  | 10 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 10/0/21 |  | 10/0/21 |  | 10/0/21 |  | 10/0/21
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 32.5742 |  | 30.2956 |  | 0 |  | 0.19412
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 77.2657 |  | 71.8609 |  | 0 |  | 0.46044
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 2371.9919 |  | 2371.9919 |  | 2371.9919 |  | 2371.9919
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 / 57 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | PK3e / HK3 |  |  |  |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
| Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst.
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z " | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3)
2024-05-01 | 24 / 14 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 35.2874 |  | 75.9624 |  | 0 |  | 0.28883
2024-05-02 | 24 / 18 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 51.0504 |  | 63.3252 |  | 0 |  | 0.33046
2024-05-03 | 24 / 20 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-04 | 24 / 15 | 0 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 39.7782 |  | 65.3469 |  | 0 |  | 0.23371
2024-05-05 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-06 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-07 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-08 | 24 / 18 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 27.5591 |  | 65.926 |  | 0 |  | 0.19251
2024-05-09 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-10 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-11 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-12 | 24 / 17 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 25.6144 |  | 81.6592 |  | 0 |  | 0.24336
2024-05-13 | 24 / 12 | 0 / 7 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52.4896 |  | 57.427 |  | 0 |  | 0.22382
2024-05-14 | 24 / 6 | 0 / 11 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 2 | 65.4768 |  | 57.6414 |  | 0 |  | 0.41445
2024-05-15 | 24 / 11 | 0 / 9 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 28.4725 |  | 58.3941 |  | 0 |  | 0.20596
2024-05-16 | 24 / 14 | 0 / 6 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 68.5056 |  | 52.0683 |  | 0 |  | 0.38547
2024-05-17 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-18 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-19 | 24 / 20 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 80.7137 |  | 50.0715 |  | 0 |  | 0.42031
2024-05-20 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-21 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-22 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-24 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-25 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-26 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-27 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-28 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-29 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-30 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-31 | 24 / 21 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744 / 642 | 0 / 57 | 0 / 33 | 0 / 0 | 0 / 12
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)