## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e, HK3) za : |  | 2025-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plun
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 3.1767 |  | 84.3093 |  | 0 |  | 0.03999
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 622 / 0 |  | 622 / 0 |  | 631 / 0 |  | 622 / 0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 622/121 |  | 622/121 |  | 631/121 |  | 121/0
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 29 / 0 |  | 29 / 0 |  | 29 / 0 |  | 29 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 29/0/2 |  | 29/0/2 |  | 29/0/2 |  | 29/0/2
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.0471 |  | 76.2473 |  | 0 |  | 0.0058824
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 223.5806 |  | 5594.6626 |  | 0 |  | 0.43162
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 73375.1839 |  | 73375.1839 |  | 73375.1839 |  | 73375.1839
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 608 / 18 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | PK3e / HK3 |  |  |  |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
| Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst.
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z " | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3)
2025-03-01 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-02 | 24 / 20 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 15.802 |  | 77.1599 |  | 0 |  | 0.33293
2025-03-03 | 24 / 15 | 0 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 26.9095 |  | 59.3633 |  | 0 |  | 0.42144
2025-03-04 | 23 / 16 | 0 / 6 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 6.6608 |  | 79.602 |  | 0 |  | 0.38968
2025-03-05 | 24 / 21 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-06 | 7 / 24 | 9 / 0 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.59556 |  | 79.9585 |  | 0 |  | 0
2025-03-07 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 87.7148 |  | 0 |  | 0
2025-03-08 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 84.432 |  | 0 |  | 0
2025-03-09 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 87.5216 |  | 0 |  | 0
2025-03-10 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 85.9865 |  | 0 |  | 0
2025-03-11 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 82.7591 |  | 0 |  | 0
2025-03-12 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 85.2262 |  | 0 |  | 0
2025-03-13 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.053032 |  | 89.1802 |  | 0 |  | 0.0048881
2025-03-14 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.089885 |  | 86.0777 |  | 0 |  | 0
2025-03-15 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2.9104 |  | 87.1979 |  | 0 |  | 0
2025-03-16 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2.985 |  | 90.906 |  | 0 |  | 0
2025-03-17 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20.5727 |  | 90.7843 |  | 0 |  | 0
2025-03-18 | 0 / 19 | 24 / 1 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 12.2107 |  | 89.0793 |  | 0 |  | 0.0030765
2025-03-19 | 0 / 19 | 24 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1.8584 |  | 83.7333 |  | 0 |  | 0.0077
2025-03-20 | 0 / 23 | 24 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.99493 |  | 87.3007 |  | 0 |  | 0
2025-03-21 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.48027 |  | 86.4449 |  | 0 |  | 0
2025-03-22 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 82.8751 |  | 0 |  | 0
2025-03-23 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 83.8343 |  | 0 |  | 0
2025-03-24 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 82.282 |  | 0 |  | 0
2025-03-25 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 84.5013 |  | 0 |  | 0
2025-03-26 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 83.8489 |  | 0 |  | 0
2025-03-27 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 87.6751 |  | 0 |  | 0
2025-03-28 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 87.0076 |  | 0 |  | 0
2025-03-29 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 88.1811 |  | 0 |  | 0
2025-03-30 | 0 / 23 | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 81.8555 |  | 0 |  | 0
2025-03-31 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 82.4796 |  | 0 |  | 0
SUMA | 126 / 708 | 608 / 18 | 8 / 11 | 0 / 0 | 1 / 6
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)