## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e, HK3) za : |  | 2025-04-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plun
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 8.9076 |  | 68.3978 |  | 0 |  | 0.21366
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 481 / 0 |  | 481 / 0 |  | 482 / 0 |  | 481 / 0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 481/239 |  | 481/239 |  | 482/239 |  | 239/0
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 28/0/2 |  | 28/0/2 |  | 28/0/2 |  | 28/0/2
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.5569 |  | 73.408 |  | 0 |  | 0.035122
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 164.195 |  | 3388.6791 |  | 0 |  | 1.6213
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 46162.2295 |  | 46162.2295 |  | 46162.2295 |  | 46162.2295
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 325 / 156 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | PK3e / HK3 |  |  |  |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
| Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst.
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z " | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3)
2025-04-01 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 82.1347 |  | 0 |  | 0
2025-04-02 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 84.6084 |  | 0 |  | 0
2025-04-03 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 86.373 |  | 0 |  | 0
2025-04-04 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 89.8267 |  | 0 |  | 0
2025-04-05 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4.6776 |  | 84.3704 |  | 0 |  | 0
2025-04-06 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2.9377 |  | 90.8935 |  | 0 |  | 0
2025-04-07 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11.8192 |  | 88.761 |  | 0 |  | 0
2025-04-08 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4.7987 |  | 85.8802 |  | 0 |  | 0
2025-04-09 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1.1053 |  | 83.121 |  | 0 |  | 0
2025-04-10 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1.0021 |  | 85.7791 |  | 0 |  | 0
2025-04-11 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 82.9884 |  | 0 |  | 0
2025-04-12 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 90.6307 |  | 0 |  | 0
2025-04-13 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 84.1566 |  | 0 |  | 0
2025-04-14 | 10 / 17 | 13 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2.3699 |  | 80.1233 |  | 0 |  | 0.12417
2025-04-15 | 24 / 0 | 0 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 7.962 |  | 69.9066 |  | 0 |  | 0.31537
2025-04-16 | 24 / 4 | 0 / 11 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 3 | 15.2554 |  | 66.5549 |  | 0 |  | 0.47851
2025-04-17 | 24 / 23 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-04-18 | 24 / 16 | 0 / 6 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 9.1066 |  | 55.267 |  | 0 |  | 0.38724
2025-04-19 | 24 / 12 | 0 / 10 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 13.6527 |  | 58.3642 |  | 0 |  | 0.46697
2025-04-20 | 24 / 14 | 0 / 3 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 25.1287 |  | 51.7671 |  | 0 |  | 0.44882
2025-04-21 | 24 / 17 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 32.793 |  | 29.1904 |  | 0 |  | 0.33638
2025-04-22 | 24 / 17 | 0 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 11.9952 |  | 52.5645 |  | 0 |  | 0.44603
2025-04-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-04-24 | 24 / 13 | 0 / 7 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 18.7386 |  | 50.1777 |  | 0 |  | 0.52847
2025-04-25 | 24 / 21 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 22.7928 |  | 33.4516 |  | 0 |  | 0.54839
2025-04-26 | 24 / 8 | 0 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 11.0945 |  | 52.147 |  | 0 |  | 0.35703
2025-04-27 | 24 / 5 | 0 / 18 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8.488 |  | 48.5312 |  | 0 |  | 0.31486
2025-04-28 | 24 / 3 | 0 / 19 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 8.772 |  | 53.2373 |  | 0 |  | 0.39649
2025-04-29 | 24 / 4 | 0 / 16 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 18.2253 |  | 48.4754 |  | 0 |  | 0.44687
2025-04-30 | 24 / 7 | 0 / 11 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 2 | 16.6973 |  | 45.8566 |  | 0 |  | 0.38692
2025-05-01
SUMA | 394 / 517 | 325 / 156 | 0 / 30 | 0 / 0 | 1 / 17
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)