## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e,HK3) za : | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 5.7482 |  | 77.8695 |  | 0.0059774 |  | 0.2146
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 2934 / 5 / (147) |  | 2942 / 0 / (147) |  | 2972 / 0 / (149) |  | 2947 / 0 / (147)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 99,83% / 99,83% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 2939 / 5820 |  | 2942 / 5817 |  | 2972 / 5787 |  | 2947 / 5812
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 146 / 0 |  | 146 / 0 |  | 146 / 0 |  | 146 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 146 / 0 / 219 |  | 146 / 0 / 219 |  | 146 / 0 / 219 |  | 146 / 0 / 219
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.9237 |  | 62.397 |  | 0.0037059 |  | 0.14896
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 1224.0902 |  | 19466.0437 |  | 1.1561 |  | 46.4716
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 311971.0676 |  | 311971.0676 |  | 311971.0676 |  | 311971.0676
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 1738 / 1220 |  | (PK3e/HK3) | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-01-01 | 196 / 733 | 538 / 0 | 8 / 11 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0.0072914 |  | 80.7132 |  | 0 |  | 0.049812
2022-02-01 | 672 / 672 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-03-01 | 488 / 743 | 222 / 0 | 8 / 0 | 25 / 0 | 0 / 0 | 0.79429 |  | 82.5318 |  | 0 |  | 0.029127
2022-04-01 | 0 / 720 | 720 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1.4957 |  | 81.2484 |  | 0 |  | 0.0334
2022-05-01 | 697 / 734 | 46 / 0 | 0 / 7 | 0 / 0 | 1 / 3 | 1.9329 |  | 74.2848 |  | 0 |  | 0.012273
2022-06-01 | 720 / 698 | 0 / 9 | 0 / 12 | 0 / 0 | 0 / 1 | 10.1494 |  | 65.9778 |  | 0 |  | 0.79052
2022-07-01 | 744 / 720 | 0 / 0 | 0 / 19 | 0 / 0 | 0 / 5 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-01 | 744 / 407 | 0 / 216 | 0 / 114 | 0 / 4 | 0 / 3 | 6.8986 |  | 67.1502 |  | 0.013658 |  | 0.36684
2022-09-01 | 720 / 454 | 0 / 255 | 0 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5.9962 |  | 77.4519 |  | 0 |  | 0.28565
2022-10-01 | 744 / 53 | 0 / 554 | 0 / 101 | 0 / 11 | 0 / 25 | 12.8087 |  | 73.3772 |  | 0.021983 |  | 0.39353
2022-11-01 | 619 / 512 | 92 / 184 | 8 / 12 | 0 / 0 | 1 / 12 | 11.0264 |  | 79.5506 |  | 0 |  | 0.4324
2022-12-01 | 615 / 729 | 120 / 2 | 8 / 12 | 0 / 0 | 1 / 1 | 6.6325 |  | 87.4229 |  | 0 |  | 0.14784
SUMA | 6959 / 7175 | 1738 / 1220 | 32 / 299 | 25 / 15 | 5 / 50 | 5.7742 |  | 76.9709 |  | 0.0035641 |  | 0.25414
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL