## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e,HK3) za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 10.4848 |  | 77.9092 |  | 0.0002857 |  | 0.30477
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 4847 / 0 / (241) |  | 4851 / 0 / (241) |  | 4879 / 0 / (243) |  | 4851 / 0 / (241)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 4847 / 3936 |  | 4851 / 3932 |  | 4879 / 3904 |  | 4851 / 3932
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 243 / 0 |  | 243 / 0 |  | 243 / 0 |  | 243 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 243 / 0 / 123 |  | 243 / 0 / 123 |  | 243 / 0 / 123 |  | 243 / 0 / 123
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.1817 |  | 72.3527 |  | 0.0018807 |  | 0.30684
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 1550.2635 |  | 35253.3291 |  | 0.91634 |  | 149.5033
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 487242.5512 |  | 487242.5512 |  | 487242.5512 |  | 487242.5512
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 3904 / 959 |  | (PK3e/HK3) | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 76 / 676 | 650 / 63 | 16 / 0 | 2 / 0 | 0 / 5 | 3.2496 |  | 84.3058 |  | 0 |  | 0.054643
2024-02-01 | 238 / 644 | 446 / 28 | 7 / 8 | 4 / 9 | 1 / 7 | 5.4971 |  | 81.1535 |  | 0 |  | 0.14885
2024-03-01 | 0 / 743 | 743 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2.9399 |  | 82.8369 |  | 0.0010698 |  | 0.042365
2024-04-01 | 507 / 412 | 210 / 294 | 0 / 6 | 2 / 0 | 1 / 8 | 14.3247 |  | 83.3673 |  | 0 |  | 0.20979
2024-05-01 | 744 / 642 | 0 / 57 | 0 / 33 | 0 / 0 | 0 / 12 | 47.4948 |  | 62.7822 |  | 0 |  | 0.29389
2024-06-01 | 720 / 571 | 0 / 76 | 0 / 52 | 0 / 0 | 0 / 21 | 40.2234 |  | 49.3067 |  | 0 |  | 0.21545
2024-07-01 | 744 / 738 | 0 / 0 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-01 | 744 / 660 | 0 / 53 | 0 / 25 | 0 / 0 | 0 / 6 | 24.3003 |  | 52.5993 |  | 0 |  | 0.3374
2024-09-01 | 720 / 630 | 0 / 69 | 0 / 13 | 0 / 0 | 0 / 8 | 29.7752 |  | 52.1137 |  | 0 |  | 0.62346
2024-10-01 | 346 / 414 | 391 / 317 | 7 / 6 | 0 / 0 | 0 / 7 | 10.2744 |  | 77.0246 |  | 0.0011697 |  | 0.6192
2024-11-01 | 0 / 713 | 720 / 2 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0.36553 |  | 84.3109 |  | 0 |  | 0.95671
2024-12-01 | 0 / 744 | 744 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.20498 |  | 86.8194 |  | 0 |  | 0.045279
SUMA | 4839 / 7587 | 3904 / 959 | 30 / 153 | 8 / 9 | 2 / 75 | 16.2409 |  | 72.42 |  | 0.00020359 |  | 0.32246
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL