## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e,HK3) za : | 2025-05-13
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 5.0179 |  | 79.0143 |  | 0 |  | 0.09731
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 2563 / 0 / (407) |  | 2563 / 0 / (407) |  | 2586 / 0 / (408) |  | 2563 / 0 / (407)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 2563 / 628 |  | 2563 / 628 |  | 2586 / 605 |  | 2563 / 628
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 124 / 0 |  | 124 / 0 |  | 125 / 0 |  | 124 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 124 / 0 / 9 |  | 124 / 0 / 9 |  | 125 / 0 / 8 |  | 124 / 0 / 9
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 2.1519 |  | 74.5475 |  | 0 |  | 0.016756
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 586.2974 |  | 20311.3407 |  | 0 |  | 4.5652
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 272461.8023 |  | 272461.8023 |  | 272461.8023 |  | 272461.8023
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 2211 / 378 |  | (PK3e/HK3) | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 53 / 709 | 690 / 23 | 0 / 5 | 0 / 3 | 1 / 4 | 1.4625 |  | 85.1084 |  | 0 |  | 0.024122
2025-02-01 | 75 / 668 | 588 / 0 | 8 / 4 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0.10915 |  | 88.782 |  | 0 |  | 0
2025-03-01 | 126 / 708 | 608 / 18 | 8 / 11 | 0 / 0 | 1 / 6 | 3.1767 |  | 84.3093 |  | 0 |  | 0.03999
2025-04-01 | 394 / 517 | 325 / 156 | 0 / 30 | 0 / 0 | 1 / 17 | 8.9076 |  | 68.3978 |  | 0 |  | 0.21366
2025-05-01 | 312 / 111 | 0 / 181 | 0 / 9 | 0 / 0 | 0 / 11 | 21.2699 |  | 52.3713 |  | 0 |  | 0.38186
2025-06-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 960 / 2713 | 2211 / 378 | 16 / 59 | 0 / 3 | 4 / 38 | 6.9852 |  | 75.7938 |  | 0 |  | 0.13193
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL