## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e,HK3) za : | 2025-01-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.47366 |  | 85.9004 |  | 0 |  | 0.0034159
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 671 / 0 / (438) |  | 671 / 0 / (438) |  | 671 / 0 / (438) |  | 671 / 0 / (438)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 671 / 1 |  | 671 / 1 |  | 671 / 1 |  | 671 / 1
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 28 / 0 / 0 |  | 28 / 0 / 0 |  | 28 / 0 / 0 |  | 28 / 0 / 0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0.59441 |  | 77.0543 |  | 0 |  | 0.0042345
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 48.4116 |  | 6275.6411 |  | 0 |  | 0.34488
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 81444.4258 |  | 81444.4258 |  | 81444.4258 |  | 81444.4258
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 672 / 20 |  | (PK3e/HK3) | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 0 / 645 | 672 / 20 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0.47366 |  | 85.9004 |  | 0 |  | 0.0034159
2025-02-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-03-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-04-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-05-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-06-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 0 / 645 | 672 / 20 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0.47366 |  | 85.9004 |  | 0 |  | 0.0034159
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL