## Blok
[10 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(PK4s,PK4n) za : | 2025-05-13
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [13 empty] | Meracie miesto: PK4s, PK4n
Palivo | [6 empty] | Zemný plyn
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 40 |  | 90 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 70 |  | 100 |  | 30 |  | 4
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | 1.606 |  | 58.0276 |  | 0.083396 |  | 1.6373
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [6 empty] | 165 / 0 / (240) |  | 165 / 0 / (240) |  | 165 / 0 / (240) |  | 165 / 0 / (240)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [6 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [6 empty] | 165 / 3026 |  | 165 / 3026 |  | 165 / 3026 |  | 165 / 3026
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [6 empty] | 10 / 0 |  | 10 / 0 |  | 10 / 0 |  | 10 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 10 / 0 / 123 |  | 10 / 0 / 123 |  | 10 / 0 / 123 |  | 10 / 0 / 123
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0.736 |  | 52.9816 |  | 28.5169 |  | 10.4614
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 23.2065 |  | 1670.5438 |  | 899.156 |  | 329.8535
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 31530.6229 |  | 31530.6229 |  | 31530.6229 |  | 31530.6229
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 1268 / 0 |  |  | (PK4s/PK4n) | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Vyp. | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | "V" | " Z "
2025-01-01 | 106 / 744 | 535 / 0 | 10 / 0 | 92 / 0 | 240 / 0 | 1 / 0 | 1.606 |  | 58.0276 |  | 0.083396 |  | 1.6373
2025-02-01 | 0 / 672 | 655 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-03-01 | 611 / 743 | 78 / 0 | 0 / 0 | 53 / 0 | 24 / 0 | 1 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-04-01 | 720 / 720 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-05-01 | 312 / 312 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-06-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 1749 / 3191 | 1268 / 0 | 10 / 0 | 162 / 0 | 265 / 0 | 2 / 0 | 1.606 |  | 58.0276 |  | 0.083396 |  | 1.6373
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL