## Blok
[5 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(KGJ1 - KGJ4) za : | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [7 empty] | Meracie miesto: KGJ1 - KGJ4
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO | NOx
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 95 | 70
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 | 75
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 110 | 82.5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 | 20
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 76.3509 | 56.324
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 8535 / 0 / (427) | 8537 / 0 / (427)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 8535 / 224 | 8537 / 222
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 362 / 0 | 362 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 362 / 0 / 3 | 362 / 0 / 3
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 131.5547 | 94.4886
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 92263.4959 | 66267.9053
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 701331.958 | 701331.958
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 6168 / 6335 / 6182 / 6085 |  | (KGJ1/KGJ2/KGJ3/KGJ4) | PMH [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO | NOx
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-01-01 | 612 / 7 / 0 / 39 | 113 / 733 / 744 / 693 | 16 / 3 / 0 / 9 | 0 / 0 / 0 / 0 | 3 / 1 / 0 / 3 | 71.4269 | 51.4649
2022-02-01 | 0 / 13 / 56 / 334 | 672 / 641 / 597 / 270 | 0 / 14 / 15 / 57 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 4 / 4 / 11 | 85.0188 | 55.9142
2022-03-01 | 14 / 46 / 8 / 150 | 716 / 655 / 731 / 503 | 11 / 33 / 3 / 74 | 0 / 0 / 0 / 0 | 2 / 9 / 1 / 16 | 82.2875 | 58.041
2022-04-01 | 116 / 83 / 50 / 187 | 564 / 582 / 642 / 459 | 32 / 46 / 22 / 63 | 0 / 0 / 0 / 0 | 8 / 9 / 6 / 11 | 83.967 | 58.2555
2022-05-01 | 6 / 20 / 32 / 62 | 719 / 711 / 704 / 672 | 16 / 10 / 4 / 5 | 0 / 0 / 0 / 0 | 3 / 3 / 4 / 5 | 81.7038 | 57.8053
2022-06-01 | 83 / 133 / 60 / 56 | 605 / 511 / 633 / 652 | 25 / 61 / 19 / 7 | 0 / 0 / 0 / 0 | 7 / 15 / 8 / 5 | 79.4374 | 57.8141
2022-07-01 | 0 / 491 / 154 / 30 | 734 / 204 / 555 / 695 | 8 / 38 / 26 / 15 | 0 / 0 / 0 / 0 | 2 / 11 / 9 / 4 | 79.6002 | 58.8474
2022-08-01 | 348 / 407 / 425 / 169 | 371 / 304 / 272 / 550 | 19 / 28 / 36 / 15 | 0 / 0 / 0 / 0 | 6 / 5 / 11 / 10 | 74.2444 | 54.9432
2022-09-01 | 222 / 49 / 341 / 141 | 481 / 597 / 357 / 544 | 13 / 59 / 17 / 30 | 0 / 0 / 0 / 0 | 4 / 15 / 5 / 5 | 71.8748 | 56.212
2022-10-01 | 225 / 131 / 190 / 156 | 506 / 577 / 514 / 559 | 10 / 25 / 30 / 21 | 0 / 0 / 0 / 0 | 3 / 11 / 10 / 8 | 74.778 | 57.2546
2022-11-01 | 332 / 247 / 546 / 337 | 359 / 426 / 116 / 352 | 23 / 33 / 45 / 23 | 0 / 0 / 0 / 0 | 6 / 14 / 13 / 8 | 66.1056 | 54.3551
2022-12-01 | 386 / 299 / 355 / 569 | 328 / 394 / 317 / 136 | 24 / 41 / 54 / 29 | 0 / 0 / 2 / 0 | 6 / 10 / 16 / 10 | 65.9146 | 54.9049
SUMA | 2344 / 1926 / 2217 / 2230 | 6168 / 6335 / 6182 / 6085 | 197 / 391 / 271 / 348 | 0 / 0 / 2 / 0 | 50 / 107 / 87 / 96 | 76.3632 | 56.3177
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL