## Blok
[5 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(KGJ1 - KGJ4) za : | 2023-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [7 empty] | Meracie miesto: KGJ1 - KGJ4
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO | NOx
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 95 | 70
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 | 75
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 110 | 82.5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 | 20
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 69.7848 | 53.7353
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 8501 / 0 / (425) | 8507 / 0 / (425)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 8501 / 258 | 8507 / 252
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 360 / 0 | 360 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 360 / 0 / 5 | 360 / 0 / 5
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 118.6179 | 88.6263
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 53117.0338 | 39686.8229
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 447799.4539 | 447799.4539
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 1466 / 6163 / 6263 / 2863 |  | (KGJ1/KGJ2/KGJ3/KGJ4) | PMH [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO | NOx
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-01-01 | 430 / 256 / 382 / 231 | 249 / 402 / 316 / 483 | 43 / 61 / 30 / 22 | 0 / 0 / 0 / 0 | 22 / 25 / 16 / 8 | 71.3276 | 55.0342
2023-02-01 | 294 / 177 / 253 / 384 | 325 / 454 / 353 / 277 | 34 / 26 / 42 / 7 | 0 / 0 / 0 / 0 | 19 / 15 / 24 / 4 | 71.0154 | 55.8789
2023-03-01 | 484 / 50 / 321 / 711 | 190 / 679 / 360 / 22 | 45 / 9 / 41 / 6 | 0 / 0 / 0 / 0 | 24 / 5 / 21 / 4 | 61.787 | 53.7308
2023-04-01 | 662 / 278 / 293 / 630 | 42 / 422 / 397 / 74 | 9 / 12 / 15 / 10 | 0 / 0 / 0 / 0 | 7 / 8 / 15 / 6 | 62.4099 | 53.8761
2023-05-01 | 586 / 110 / 116 / 361 | 133 / 619 / 614 / 355 | 16 / 8 / 8 / 17 | 0 / 3 / 2 / 2 | 9 / 4 / 4 / 9 | 77.2282 | 55.6794
2023-06-01 | 532 / 64 / 247 / 549 | 155 / 646 / 414 / 116 | 22 / 5 / 36 / 32 | 0 / 2 / 2 / 7 | 11 / 3 / 21 / 16 | 74.6899 | 54.2419
2023-07-01 | 643 / 310 / 141 / 399 | 55 / 407 / 577 / 276 | 29 / 15 / 17 / 42 | 0 / 0 / 0 / 0 | 17 / 12 / 9 / 27 | 75.926 | 53.2393
2023-08-01 | 740 / 56 / 159 / 599 | 0 / 658 / 545 / 81 | 2 / 18 / 25 / 41 | 0 / 0 / 0 / 0 | 2 / 12 / 15 / 23 | 72.7944 | 49.3118
2023-09-01 | 703 / 19 / 20 / 435 | 2 / 688 / 685 / 153 | 9 / 9 / 8 / 86 | 0 / 0 / 0 / 0 | 6 / 4 / 7 / 46 | 68.2223 | 53.0622
2023-10-01 | 626 / 11 / 3 / 312 | 59 / 721 / 727 / 337 | 40 / 8 / 8 / 63 | 0 / 0 / 0 / 0 | 19 / 4 / 6 / 32 | 73.3609 | 50.8762
2023-11-01 | 466 / 335 / 140 / 243 | 235 / 384 / 551 / 432 | 11 / 0 / 19 / 30 | 0 / 0 / 0 / 0 | 8 / 1 / 10 / 15 | 66.766 | 52.5621
2023-12-01 | 703 / 645 / 8 / 463 | 21 / 83 / 724 / 257 | 12 / 9 / 8 / 15 | 0 / 0 / 0 / 0 | 8 / 7 / 4 / 9 | 61.548 | 57.6383
SUMA | 6869 / 2311 / 2083 / 5317 | 1466 / 6163 / 6263 / 2863 | 272 / 180 / 257 / 371 | 0 / 5 / 4 / 9 | 152 / 100 / 152 / 199 | 69.7563 | 53.7609
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL