## Blok
[5 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(KGJ1 - KGJ4) za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [7 empty] | Meracie miesto: KGJ1 - KGJ4
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO | NOx
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 95 | 70
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 | 75
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 110 | 82.5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 | 20
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 77.9238 | 54.1921
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 8581 / 0 / (428) | 8581 / 0 / (428)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 8581 / 202 | 8581 / 202
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 364 / 0 | 364 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 364 / 0 / 2 | 364 / 0 / 2
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 127.4381 | 86.5486
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 90424.9119 | 61411.361
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 709559.3175 | 709559.3175
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 7417 / 4336 / 4981 / 7312 |  | (KGJ1/KGJ2/KGJ3/KGJ4) | PMH [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO | NOx
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 43 / 247 / 40 / 59 | 676 / 435 / 686 / 667 | 18 / 37 / 12 / 12 | 0 / 0 / 0 / 0 | 7 / 25 / 6 / 6 | 71.4116 | 54.4086
2024-02-01 | 32 / 161 / 353 / 47 | 660 / 459 / 310 / 630 | 3 / 49 / 20 / 13 | 0 / 0 / 0 / 0 | 1 / 27 / 13 / 6 | 74.5314 | 53.6682
2024-03-01 | 75 / 281 / 421 / 70 | 654 / 386 / 288 / 655 | 8 / 49 / 22 / 11 | 0 / 0 / 0 / 0 | 6 / 27 / 12 / 7 | 78.364 | 53.7575
2024-04-01 | 129 / 425 / 405 / 183 | 560 / 259 / 289 / 495 | 21 / 23 / 16 / 28 | 0 / 0 / 0 / 0 | 10 / 13 / 10 / 14 | 78.4206 | 54.2095
2024-05-01 | 39 / 418 / 323 / 19 | 678 / 266 / 381 / 705 | 12 / 33 / 19 / 8 | 7 / 7 / 9 / 9 | 8 / 20 / 12 / 3 | 79.7951 | 53.9265
2024-06-01 | 61 / 280 / 43 / 241 | 645 / 387 / 658 / 474 | 8 / 36 / 13 / 2 | 0 / 0 / 0 / 0 | 6 / 17 / 6 / 3 | 82.994 | 55.5239
2024-07-01 | 57 / 302 / 312 / 296 | 648 / 363 / 320 / 430 | 18 / 40 / 73 / 14 | 11 / 18 / 1 / 0 | 10 / 21 / 38 / 4 | 74.1454 | 53.8921
2024-08-01 | 39 / 578 / 178 / 0 | 690 / 123 / 533 / 744 | 10 / 28 / 21 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 5 / 15 / 12 / 0 | 79.0915 | 55.2934
2024-09-01 | 120 / 241 / 401 / 17 | 593 / 405 / 270 / 691 | 3 / 50 / 33 / 7 | 0 / 0 / 0 / 0 | 4 / 24 / 16 / 5 | 75.6187 | 53.7317
2024-10-01 | 409 / 239 / 304 / 76 | 298 / 444 / 379 / 619 | 23 / 39 / 39 / 31 | 0 / 0 / 0 / 0 | 14 / 22 / 22 / 18 | 77.1839 | 51.3376
2024-11-01 | 11 / 56 / 139 / 46 | 697 / 621 / 517 / 652 | 10 / 27 / 43 / 14 | 0 / 0 / 0 / 0 | 2 / 16 / 21 / 8 | 84.8604 | 55.048
2024-12-01 | 91 / 496 / 337 / 142 | 618 / 188 / 350 / 550 | 20 / 39 / 35 / 33 | 0 / 0 / 0 / 0 | 15 / 21 / 22 / 19 | 78.811 | 55.5321
SUMA | 1106 / 3724 / 3256 / 1196 | 7417 / 4336 / 4981 / 7312 | 154 / 450 / 346 / 173 | 18 / 25 / 10 / 9 | 88 / 248 / 190 / 93 | 77.9356 | 54.1941
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL