## Blok
[5 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(KGJ1 - KGJ4) za : | 2025-05-13
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [8 empty] | Meracie miesto: KGJ1 - KGJ4
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 95 |  | 70
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 75
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 110 |  | 82.5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 85.8276 |  | 53.012
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 3148 / 0 / (436) |  | 3148 / 0 / (436)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 3148 / 43 |  | 3148 / 43
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 133 / 0 |  | 133 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 133 / 0 / 0 |  | 133 / 0 / 0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 136.1216 |  | 83.6135
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 45790.5477 |  | 28127.1089
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 336394.3413 |  | 336394.3413
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 2569 / 2602 / 2209 / 2989 |  | (KGJ1/KGJ2/KGJ3/KGJ4) | PMH [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 451 / 180 / 97 / 13 | 289 / 530 / 611 / 725 | 3 / 22 / 23 / 4 | 0 / 0 / 0 / 0 | 1 / 12 / 13 / 2 | 85.08 |  | 49.7711
2025-02-01 | 9 / 94 / 53 / 2 | 656 / 548 / 569 / 662 | 4 / 18 / 32 / 4 | 2 / 1 / 3 / 3 | 1 / 11 / 15 / 1 | 87.2329 |  | 54.1037
2025-03-01 | 9 / 38 / 129 / 49 | 710 / 659 / 526 / 663 | 5 / 20 / 47 / 10 | 15 / 15 / 15 / 15 | 4 / 11 / 26 / 6 | 85.3313 |  | 54.2953
2025-04-01 | 69 / 58 / 169 / 31 | 621 / 613 / 503 / 654 | 12 / 26 / 28 / 18 | 14 / 8 / 3 / 8 | 4 / 15 / 17 / 9 | 84.6158 |  | 53.8359
2025-05-01 | 9 / 32 / 312 / 13 | 293 / 252 / 0 / 285 | 4 / 17 / 0 / 6 | 5 / 3 / 0 / 5 | 1 / 8 / 0 / 3 | 88.5631 |  | 53.4277
2025-06-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
SUMA | 547 / 402 / 760 / 108 | 2569 / 2602 / 2209 / 2989 | 28 / 103 / 130 / 42 | 36 / 27 / 21 / 31 | 11 / 57 / 71 / 21 | 86.1646 |  | 53.0867
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL