## Blok
[5 empty] | Ročný protokol emisného monitorovania pre KM(KGJ1 - KGJ4) za : | 2025-01-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [8 empty] | Meracie miesto: KGJ1 - KGJ4
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 95 |  | 70
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 75
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 110 |  | 82.5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 85.0051 |  | 49.3891
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 670 / 0 / (438) |  | 670 / 0 / (438)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 670 / 2 |  | 670 / 2
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 28 / 0 |  | 28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 28 / 0 / 0 |  | 28 / 0 / 0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 131.6765 |  | 76.2386
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 7926.8275 |  | 4589.5098
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 60199.2687 |  | 60199.2687
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0
Počet hodin za rok (ust. chod): |  |  | 217 / 463 / 577 / 666 |  | (KGJ1/KGJ2/KGJ3/KGJ4) | PMH [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 451 / 178 / 62 / 3 | 217 / 463 / 577 / 666 | 3 / 20 / 21 / 2 | 0 / 0 / 0 / 0 | 1 / 11 / 12 / 1 | 85.0051 |  | 49.3891
2025-02-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-03-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-04-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-05-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-06-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 |  | N |  | N
SUMA | 451 / 178 / 62 / 3 | 217 / 463 / 577 / 666 | 3 / 20 / 21 / 2 | 0 / 0 / 0 / 0 | 1 / 11 / 12 / 1 | 85.0051 |  | 49.3891
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL