## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : | 2022-01-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 35.3047 |  | 169.3029 |  | 125.2712 | 1.373
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 712 / 0 |  | 712 / 0 |  | 709 / 0 | 708 / 1
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 712/1/3 |  | 712/1/3 |  | 709/1/3 | 709/1/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,1 % |  | 0,1 % |  | 0,1 % | 0,1 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 31 / 0 | 31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 31/0/0 | 31/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 26.7773 |  | 133.4011 |  | 100.6935 | 1.0958
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 5738.9866 |  | 28590.9513 |  | 21580.956 | 234.856
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 214323.1836 |  | 214323.1836 |  | 214323.1836 | 214323.1836
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 710 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.931 |  | 128.8261 |  | 103.9695 | 1.1207
2022-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.9504 |  | 149.9092 |  | 116.9248 | 1.1336
2022-01-03 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 45.4864 |  | 160.8522 |  | 146.135 | 1.0902
2022-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.6953 |  | 158.5122 |  | 116.3655 | 0.94794
2022-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.284 |  | 170.6441 |  | 129.2574 | 0.65658
2022-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.8002 |  | 174.3936 |  | 117.2954 | 0.69877
2022-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.314 |  | 176.6256 |  | 130.3347 | 1.0186
2022-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.6999 |  | 177.6371 |  | 131.1324 | 1.0839
2022-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8483 |  | 179.694 |  | 131.0802 | 1.1549
2022-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.0666 |  | 178.2733 |  | 120.7204 | 1.6408
2022-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.8874 |  | 175.7119 |  | 134.3336 | 1.5968
2022-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.4399 |  | 173.6216 |  | 123.2514 | 1.5883
2022-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.5694 |  | 175.7787 |  | 144.9152 | 1.2618
2022-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.7074 |  | 171.3228 |  | 137.6144 | 1.1529
2022-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.2715 |  | 172.1028 |  | 137.9956 | 1.3398
2022-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2789 |  | 173.3008 |  | 138.222 | 1.7103
2022-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.6357 |  | 171.7452 |  | 133.5014 | 1.1236
2022-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.4316 |  | 174.3661 |  | 129.2828 | 0.90948
2022-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.1378 |  | 172.8995 |  | 141.5065 | 1.1311
2022-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.381 |  | 172.141 |  | 128.4526 | 1.1898
2022-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.404 |  | 174.0493 |  | 113.1115 | 1.5494
2022-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.8939 |  | 171.0743 |  | 112.5697 | 1.3804
2022-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.6935 |  | 170.2807 |  | 136.8807 | 2.0868
2022-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.7828 |  | 169.9961 |  | 138.4452 | 4.1227
2022-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.1034 |  | 167.7053 |  | 129.2915 | 1.4449
2022-01-26 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 33.6149 |  | 171.5027 |  | 141.711 | 3.6609
2022-01-27 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 37.4916 |  | 161.5425 |  | 85.7726 | 1.0895
2022-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.289 |  | 171.2871 |  | 98.7347 | 0.86733
2022-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.5684 |  | 166.7089 |  | 106.8181 | 1.0409
2022-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.7007 |  | 168.7193 |  | 107.3602 | 0.92985
2022-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.0854 |  | 167.1661 |  | 120.4215 | 0.83904
SUMA | 0 | 710 | 0 | 34 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta