## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : | 2022-02-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 39.3726 |  | 160.5402 |  | 115.905 | 0.75831
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 672 / 0 |  | 671 / 0 |  | 668 / 0 | 668 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 672/0/3 |  | 671/0/3 |  | 668/0/3 | 668/0/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0 | 28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 28/0/0 |  | 28/0/0 |  | 28/0/0 | 28/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 29.2173 |  | 130.6018 |  | 98.838 | 0.57788
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 5161.6887 |  | 23072.8237 |  | 17461.2511 | 102.0907
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 176665.4149 |  | 176665.4149 |  | 176665.4149 | 176665.4149
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 667 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.9632 |  | 158.2964 |  | 90.0086 | 0.86515
2022-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.6024 |  | 163.4157 |  | 120.5599 | 0.89301
2022-02-03 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 40.0188 |  | 160.927 |  | 137.6626 | 0.70363
2022-02-04 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 36.8336 |  | 155.5855 |  | 98.9531 | 0.86462
2022-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.9063 |  | 170.5716 |  | 141.4242 | 0.70322
2022-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.3823 |  | 169.0117 |  | 144.0855 | 0.87042
2022-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.5205 |  | 173.5255 |  | 134.9759 | 0.72243
2022-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.475 |  | 165.5814 |  | 151.346 | 0.64988
2022-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.6758 |  | 164.3939 |  | 148.4493 | 0.56023
2022-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.8497 |  | 174.8881 |  | 166.4442 | 0.6099
2022-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.7046 |  | 173.0439 |  | 145.9897 | 0.57038
2022-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.7785 |  | 171.8602 |  | 156.9957 | 0.68118
2022-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.4974 |  | 178.5203 |  | 145.2154 | 0.92027
2022-02-14 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 26.5717 |  | 178.2914 |  | 135.2067 | 0.65443
2022-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8067 |  | 174.0644 |  | 150.7574 | 0.63337
2022-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 171.8647 |  | 139.163 | 0.61641
2022-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.6595 |  | 178.149 |  | 85.08 | 0.51546
2022-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.2785 |  | 180.0721 |  | 106.4325 | 0.63948
2022-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 155.4153 |  | 102.2656 | 0.67031
2022-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.7566 |  | 167.9161 |  | 133.2257 | 0.87192
2022-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.1895 |  | 170.2751 |  | 127.9937 | 0.72662
2022-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.7326 |  | 170.2387 |  | 111.412 | 0.63217
2022-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.2517 |  | 133.6871 |  | 94.6773 | 0.82822
2022-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.346 |  | 127.2318 |  | 10.7474 | 0.82111
2022-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.4287 |  | 120.9408 |  | 46.0991 | 0.85214
2022-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.1383 |  | 129.0022 |  | 39.7294 | 0.94591
2022-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.635 |  | 127.8593 |  | 110.1048 | 1.0207
2022-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.4294 |  | 130.4971 |  | 70.3352 | 1.1902
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
SUMA | 0 | 667 | 0 | 5 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta