## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2022-11-04
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 46.9866 |  | 153.9144 |  | 127.8633 |  | 1.1894
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 499 / 1 |  | 465 / 3 |  | 425 / 2 |  | 427 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 500/24/27 |  | 468/23/25 |  | 427/22/23 |  | 427/22/23
% PHH F z NUST | [5 empty] | 5,6 % |  | 5,4 % |  | 5,2 % |  | 5,2 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 21 / 0 |  | 21 / 0 |  | 21 / 0 |  | 21 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 21/2/7 |  | 21/2/7 |  | 21/2/7 |  | 21/2/7
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 26.8487 |  | 113.9784 |  | 112.8584 |  | 0.86957
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 3142.6864 |  | 13341.3591 |  | 13210.2659 |  | 101.7844
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 117051.6632 |  | 117051.6632 |  | 117051.6632 |  | 117051.6632
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 425 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-11-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-07 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46.9283 |  | 244.7416 |  | 62.4182 |  | 1.0505
2022-11-09 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 50.6797 |  | 114.7523 |  | 86.2279 |  | 1.0814
2022-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.2692 |  | 126.9847 |  | 125.3618 |  | 1.2377
2022-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.7299 |  | 127.0897 |  | 123.263 |  | 1.0577
2022-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.1094 |  | 138.5466 |  | 160.9904 |  | 0.85873
2022-11-13 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 77.3402 |  | 154.7762 |  | 128.2715 |  | 0.86673
2022-11-14 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 45.4123 |  | 174.7839 |  | 169.3931 |  | 0.87357
2022-11-15 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 79.411 |  | 226.3611 |  | 71.2083 |  | 1.1435
2022-11-16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.3351 |  | 110.3787 |  | 23.1819 |  | 1.2758
2022-11-17 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 59.0306 |  | 139.2984 |  | 134.8079 |  | 1.4581
2022-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.0439 |  | 170.5269 |  | 170.8763 |  | 1.7277
2022-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.5413 |  | 147.0985 |  | 153.1386 |  | 1.7555
2022-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.0772 |  | 133.0427 |  | 169.7208 |  | 1.4526
2022-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.7014 | F | 160.9727 | F | 170.0905 | F | 2.0049 | F
2022-11-22 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 58.8738 | F | 167.7488 | F | 174.2291 | F | 2.213 | F
2022-11-23 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 38.0001 |  | 186.2373 |  | 89.6768 |  | 2.3347
2022-11-24 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 31.4087 |  | 171.7041 |  | 130.5064 |  | 1.1354
2022-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.5297 |  | 131.8115 |  | 170.345 |  | 0.93455
2022-11-26 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 27.2836 |  | 144.9046 |  | 152.8276 |  | 0.81983
2022-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.941 |  | 153.4474 |  | 154.8642 |  | 0.76828
2022-11-28 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 25.6712 |  | 162.7264 |  | 162.58 |  | 0.84716
2022-11-29 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 28.1719 |  | 142.336 |  | 116.4524 |  | 0.98357
2022-11-30 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 34.8039 |  | 130.6528 |  | 129.0174 |  | 1.3151
2022-12-01
SUMA | 180 | 425 | 0 | 115 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)