## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 36.7558 |  | 158.9124 |  | 143.8692 | 1.2501
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 741 / 0 |  | 741 / 0 |  | 712 / 0 | 712 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 741/0/6 |  | 741/0/6 |  | 712/0/6 | 712/0/6
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 31 / 0 | 31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 31/0/0 | 31/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 22.9031 |  | 112.6439 |  | 109.2488 | 0.87003
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 3621.3964 |  | 17811.0506 |  | 17274.2163 | 137.5677
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 158118.1593 |  | 158118.1593 |  | 158118.1593 | 158118.1593
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 712 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.2078 |  | 143.9018 |  | 157.8923 | 1.2979
2022-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.67 |  | 177.1129 |  | 152.295 | 1.1012
2022-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.9486 |  | 161.0063 |  | 157.6599 | 0.86747
2022-12-04 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 25.318 |  | 166.5605 |  | 152.7855 | 0.87376
2022-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.9466 |  | 165.3959 |  | 134.3505 | 0.80823
2022-12-06 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 11.6998 |  | 171.0372 |  | 111.0518 | 0.65718
2022-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.3932 |  | 162.0662 |  | 155.7545 | 0.99656
2022-12-08 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 26.2826 |  | 160.901 |  | 123.0995 | 1.068
2022-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.091 |  | 156.012 |  | 152.2741 | 0.91557
2022-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.8282 |  | 155.5668 |  | 161.9424 | 1.0789
2022-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.8664 |  | 157.4183 |  | 158.5547 | 1.9184
2022-12-12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24.6748 |  | 160.938 |  | 154.2574 | 1.6498
2022-12-13 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 37.7602 |  | 163.8575 |  | 144.7 | 2.0467
2022-12-14 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 33.5941 |  | 157.0074 |  | 140.5104 | 1.484
2022-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.2083 |  | 166.3628 |  | 170.1724 | 1.3736
2022-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.6607 |  | 177.4046 |  | 155.9907 | 1.066
2022-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.9043 |  | 160.0923 |  | 168.6776 | 1.4333
2022-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.9119 |  | 167.4921 |  | 170.5249 | 2.0309
2022-12-19 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 44.5553 |  | 141.5559 |  | 156.222 | 2.7432
2022-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.6796 |  | 154.7575 |  | 149.119 | 1.8085
2022-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.7125 |  | 152.3527 |  | 122.5231 | 1.2748
2022-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.9926 |  | 178.2115 |  | 121.9776 | 1.1073
2022-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.7227 |  | 174.5184 |  | 124.4521 | 1.0242
2022-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.1381 |  | 178.8578 |  | 114.7696 | 0.92506
2022-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.6002 |  | 151.1752 |  | 133.3361 | 1.0319
2022-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.4146 |  | 120.6205 |  | 102.9487 | 1.004
2022-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.6182 |  | 159.4574 |  | 99.4375 | 0.94586
2022-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.4257 |  | 163.7383 |  | 118.9453 | 1.2141
2022-12-29 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 39.2981 |  | 176.8408 |  | 146.8306 | 1.2075
2022-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.385 |  | 121.0117 |  | 172.5503 | 0.94395
2022-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.9205 |  | 123.0538 |  | 174.3407 | 0.85591
SUMA | 2 | 712 | 0 | 30 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)