## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2023-01-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 39.6674 |  | 169.9842 |  | 142.0633 |  | 1.0412
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 721 / 0 |  | 713 / 0 |  | 698 / 0 |  | 699 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 721/2/8 |  | 713/2/8 |  | 698/2/6 |  | 699/1/6
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,1 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 30 / 0 |  | 30 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 30/0/1 |  | 30/0/1
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 24.5939 |  | 119.3134 |  | 112.9168 |  | 0.7724
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 3703.8282 |  | 17968.5238 |  | 17005.1902 |  | 116.3222
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 150599.3458 |  | 150599.3458 |  | 150599.3458 |  | 150599.3458
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 694 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.363 |  | 180.6948 |  | 184.9678 |  | 0.87022
2023-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.4729 |  | 162.8254 |  | 127.6853 |  | 1.0168
2023-01-03 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 47.0944 |  | 165.1117 |  | 111.0752 |  | 0.99778
2023-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.1526 |  | 164.1037 |  | 169.4132 |  | 0.93751
2023-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.8296 |  | 158.3151 |  | 158.2105 |  | 1.0167
2023-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.3927 |  | 161.5203 |  | 130.1433 |  | 0.87248
2023-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.1382 |  | 173.7148 |  | 154.3266 |  | 0.86761
2023-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.426 |  | 173.6706 |  | 157.3813 |  | 0.85372
2023-01-09 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 58.2967 |  | 175.033 |  | 139.91 |  | 0.86884
2023-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.6407 |  | 170.8009 |  | 151.4843 |  | 0.89371
2023-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.3467 |  | 173.9872 |  | 123.3837 |  | 0.85318
2023-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.5978 |  | 176.404 |  | 109.0341 |  | 0.93953
2023-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.3596 |  | 169.2645 |  | 131.8125 |  | 1.018
2023-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.0873 |  | 173.3018 |  | 89.2212 |  | 0.86647
2023-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.4732 |  | 173.9871 |  | 129.8879 |  | 1.0596
2023-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.7489 |  | 170.5144 |  | 127.8323 |  | 0.98029
2023-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.7139 |  | 170.0882 |  | 110.9681 |  | 1.0135
2023-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.26 |  | 166.7875 |  | 99.4369 |  | 0.92592
2023-01-19 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 48.0496 |  | 169.6833 |  | 134.3642 |  | 1.1262
2023-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.1296 |  | 168.9791 |  | 157.9875 |  | 1.4854
2023-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.0225 |  | 169.4309 |  | 156.6858 |  | 0.98394
2023-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.4241 |  | 170.0937 |  | 157.0813 |  | 1.0436
2023-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.2016 |  | 173.8753 |  | 158.9565 |  | 0.97534
2023-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.7406 |  | 172.8407 |  | 144.9692 |  | 1.0438
2023-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.1676 |  | 173.3443 |  | 150.2856 |  | 1.0615
2023-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.8262 |  | 172.3191 |  | 165.8898 |  | 0.81636
2023-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.664 |  | 172.6384 |  | 150.6261 |  | 1.3412
2023-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.6617 |  | 171.1319 |  | 154.1788 |  | 1.5824
2023-01-29 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 34.6366 |  | 172.6902 |  | 161.2721 |  | 1.2482
2023-01-30 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 | 31.1614 |  | 158.1772 |  | 163.4264 |  | 1.6756
2023-01-31 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31.6083 |  | 164.1809 |  | 0 | N | 0 | N
SUMA | 21 | 694 | 0 | 29 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)