## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : | 2023-02-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 42.387 |  | 168.0624 |  | 159.9823 | 1.3509
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 652 / 0 |  | 652 / 0 |  | 617 / 1 | 619 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 652/0/3 |  | 652/0/3 |  | 618/1/3 | 619/0/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,2 % | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0 | 28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 28/0/0 |  | 28/0/0 |  | 28/0/0 | 28/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 26.1097 |  | 126.1085 |  | 132.2716 | 1.0214
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 4729.6166 |  | 22843.8102 |  | 23960.2174 | 185.0249
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 181144.1381 |  | 181144.1381 |  | 181144.1381 | 181144.1381
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 619 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.1388 |  | 169.6037 |  | 155.7382 | 1.0495
2023-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.1493 |  | 169.4253 |  | 153.4952 | 0.92668
2023-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.9801 |  | 167.5432 |  | 153.0374 | 1.2091
2023-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.3103 |  | 177.4748 |  | 152.8321 | 1.7599
2023-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.1179 |  | 181.0574 |  | 158.4723 | 2.1681
2023-02-06 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 26.5359 |  | 184.0488 |  | 153.6588 | 2.3811
2023-02-07 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 29.2458 |  | 175.9577 |  | 173.5047 | 1.9914
2023-02-08 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 42.6422 |  | 163.0781 |  | 186.2747 | 1.5806
2023-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2306 |  | 170.7547 |  | 162.3716 | 1.7787
2023-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.5225 |  | 165.6343 |  | 151.5468 | 1.7569
2023-02-11 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 37.493 |  | 172.9354 |  | 151.9993 | 2.1961
2023-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.3933 |  | 168.8752 |  | 139.9344 | 1.0141
2023-02-13 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24.7158 |  | 167.0088 |  | 160.4782 | 1.0987
2023-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.1153 |  | 167.6819 |  | 162.4704 | 0.84635
2023-02-15 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 29.0256 |  | 169.2392 |  | 164.0198 | 0.90378
2023-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.7992 |  | 170.4706 |  | 154.5761 | 1.1583
2023-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.514 |  | 168.9846 |  | 161.1917 | 1.0532
2023-02-18 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 50.4917 |  | 160.071 |  | 158.4037 | 0.8754
2023-02-19 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 61.4475 |  | 159.946 |  | 170.4283 | 1.1548
2023-02-20 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 28.5585 |  | 162.6887 |  | 166.0319 | 0.95455
2023-02-21 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 100.0064 |  | 162.3323 |  | 149.9731 | 0.9437
2023-02-22 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 58.6342 |  | 171.4333 |  | 143.5608 | 0.86451
2023-02-23 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 69.0273 |  | 168.3428 |  | 162.3734 | 0.99232
2023-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.5343 |  | 167.1601 |  | 166.8602 | 1.2342
2023-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.756 |  | 167.2679 |  | 160.1333 | 1.1301
2023-02-26 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 77.6604 |  | 140.4203 |  | 167.6185 | 1.499
2023-02-27 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 58.3453 |  | 165.2657 |  | 158.4244 | 1.8496
2023-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.4438 |  | 171.0458 |  | 180.0955 | 1.4535
2023-03-01
2023-03-02
2023-03-03
SUMA | 4 | 619 | 0 | 49 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)