## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2023-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 79.313 |  | 164.265 |  | 167.8396 |  | 2.5487
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 571 / 1 |  | 571 / 0 |  | 543 / 0 |  | 543 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 572/0/5 |  | 571/0/5 |  | 543/0/4 |  | 543/0/4
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 25 / 0 |  | 25 / 0 |  | 24 / 0 |  | 24 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 25/0/6 |  | 25/0/6 |  | 24/0/7 |  | 24/0/7
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 46.1741 |  | 96.0615 |  | 116.1138 |  | 1.4599
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 4410.0741 |  | 9174.8067 |  | 11089.9938 |  | 139.4341
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 95509.6954 |  | 95509.6954 |  | 95509.6954 |  | 95509.6954
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 542 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.9705 |  | 152.5909 |  | 145.6975 |  | 1.4615
2023-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.0745 |  | 170.9799 |  | 187.176 |  | 1.1601
2023-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.8151 |  | 166.7432 |  | 174.0216 |  | 1.2627
2023-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.7956 |  | 163.9076 |  | 179.3029 |  | 1.1628
2023-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.3356 |  | 165.7238 |  | 185.7876 |  | 1.0201
2023-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.3268 |  | 162.748 |  | 165.9387 |  | 1.2357
2023-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.3899 |  | 169.3715 |  | 182.1592 |  | 1.0948
2023-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.921 |  | 170.3626 |  | 177.0742 |  | 1.0027
2023-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.3487 |  | 170.2761 |  | 171.243 |  | 1.0784
2023-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.6291 |  | 166.4803 |  | 146.766 |  | 1.5956
2023-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.0058 |  | 158.2057 |  | 156.9941 |  | 1.5918
2023-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.4622 |  | 169.7669 |  | 172.5759 |  | 1.3611
2023-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.0756 |  | 167.999 |  | 167.9238 |  | 2.2242
2023-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.2077 |  | 130.7432 |  | 161.9799 |  | 4.5746
2023-03-15 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 61.3422 |  | 148.8638 |  | 182.4031 |  | 5.3913
2023-03-16 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 57.5486 |  | 167.753 |  | 178.0713 |  | 5.6197
2023-03-17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9498 |  | 172.5014 |  | 178.7178 |  | 7.2924
2023-03-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-03-24 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 158.0548 |  | 183.9461 |  | 0 | N | 0 | N
2023-03-25 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 113.1468 |  | 166.2771 |  | 147.5601 |  | 1.7911
2023-03-26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124.2195 |  | 158.9521 |  | 174.2673 |  | 1.8179
2023-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132.4178 |  | 163.4978 |  | 171.665 |  | 2.9515
2023-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.3043 |  | 165.8276 |  | 169.3142 |  | 4.7776
2023-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.0979 |  | 157.7774 |  | 145.315 |  | 4.3384
2023-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94.9993 |  | 168.3736 |  | 146.2758 |  | 3.401
2023-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.3871 |  | 166.9572 |  | 159.9201 |  | 1.9609
SUMA | 171 | 542 | 0 | 30 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)