## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : | 2023-04-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 75.1221 |  | 159.6527 |  | 160.8064 | 1.1796
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 696 / 0 |  | 693 / 0 |  | 692 / 0 | 691 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 696/1/5 |  | 693/1/5 |  | 692/1/5 | 691/2/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,1 % |  | 0,1 % |  | 0,1 % | 0,3 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 30 / 0 |  | 30 / 0 |  | 30 / 0 | 29 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 30/0/0 |  | 30/0/0 |  | 30/0/0 | 29/0/1
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 45.8811 |  | 96.2807 |  | 96.3983 | 0.87305
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 5457.814 |  | 11453.1232 |  | 11467.1163 | 103.8546
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 118955.5541 |  | 118955.5541 |  | 118955.5541 | 118955.5541
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 690 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.0164 |  | 164.7977 |  | 104.1199 | 1.4224
2023-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.6596 |  | 165.4935 |  | 171.0476 | 1.5084
2023-04-03 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 74.4734 |  | 166.0441 |  | 171.7499 | 3.1825
2023-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.7833 |  | 164.0627 |  | 172.6422 | 2.9533
2023-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.8725 |  | 165.4374 |  | 168.1524 | 1.0608
2023-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.1609 |  | 162.2895 |  | 166.73 | 1.3766
2023-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.1942 |  | 165.6169 |  | 172.9925 | 0.97801
2023-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.5858 |  | 166.838 |  | 167.0185 | 0.8852
2023-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.6951 |  | 167.9382 |  | 166.7206 | 0.75337
2023-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.9052 |  | 169.115 |  | 177.3534 | 0.81214
2023-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.0508 |  | 170.5399 |  | 168.2772 | 0.72337
2023-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.0637 |  | 170.3097 |  | 165.5755 | 0.80872
2023-04-13 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 92.0533 |  | 160.8997 |  | 166.2566 | 0.88909
2023-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.2029 |  | 170.2889 |  | 166.8165 | 0.92708
2023-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.4454 |  | 168.3762 |  | 176.242 | 0.97241
2023-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.6713 |  | 170.4001 |  | 128.991 | 0.96053
2023-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.459 |  | 169.7579 |  | 179.7714 | 0.92374
2023-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.3844 |  | 171.6145 |  | 162.1853 | 0.84683
2023-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.4366 |  | 166.6417 |  | 182.8329 | 0.88368
2023-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.3943 |  | 165.3266 |  | 157.9062 | 0.84449
2023-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.0894 |  | 170.197 |  | 143.4697 | 0.92778
2023-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.1855 |  | 166.6115 |  | 180.0946 | 0.89116
2023-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.167 |  | 163.2218 |  | 124.343 | 1.0423
2023-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.5557 |  | 149.0693 |  | 160.7149 | 0.93692
2023-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.1664 |  | 130.3942 |  | 160.6577 | 1.0018
2023-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.7309 |  | 142.3566 |  | 163.6969 | 0.98432
2023-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.791 |  | 150.7197 |  | 117.3862 | 1.6231
2023-04-28 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78.407 |  | 102.2342 |  | 158.0999 | 0 | N
2023-04-29 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 54.0633 |  | 139.9524 |  | 157.3433 | 1.4255
2023-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.9984 |  | 133.0363 |  | 165.0036 | 1.6623
2023-05-01
SUMA | 23 | 690 | 0 | 7 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)