## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2023-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 12.857 |  | 133.7892 |  | 95.7784 |  | 1.3239
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 253 / 0 |  | 253 / 0 |  | 150 / 0 |  | 150 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 253/0/0 |  | 253/0/0 |  | 150/0/0 |  | 150/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 12 / 0 |  | 12 / 0 |  | 10 / 0 |  | 10 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 12/0/19 |  | 12/0/19 |  | 10/0/21 |  | 10/0/21
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 12.1211 |  | 125.0291 |  | 208.1295 |  | 1.4715
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 498.4524 |  | 5141.536 |  | 8558.8516 |  | 60.5124
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 41122.7157 |  | 41122.7157 |  | 41122.7157 |  | 41122.7157
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 150 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-12-01 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 12.7693 |  | 114.4404 |  | 69.7128 |  | 1.8777
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9.2083 |  | 113.5528 |  | 0 | N | 0 | N
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8.248 |  | 113.6314 |  | 0 | N | 0 | N
2023-12-04 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 7.1345 |  | 100.6963 |  | 30.6252 |  | 1.6989
2023-12-05 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 7.7219 |  | 97.0491 |  | 26.8111 |  | 1.2378
2023-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.7939 |  | 121.2376 |  | 46.7178 |  | 1.2827
2023-12-07 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10.8282 |  | 135.9078 |  | 88.9782 |  | 1.3284
2023-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.3899 |  | 167.3707 |  | 169.4145 |  | 1.2914
2023-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.7648 |  | 167.6552 |  | 156.1785 |  | 1.3065
2023-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.8453 |  | 164.1659 |  | 130.5269 |  | 1.4441
2023-12-11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2707 |  | 153.5755 |  | 126.9792 |  | 1.6516
2023-12-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-15 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44.3088 |  | 156.1875 |  | 111.8395 |  | 0.11986
2023-12-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-12-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 491 | 150 | 0 | 103 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)