## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2024-01-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 14.3622 |  | 161.1311 |  | 143.5178 |  | 0.43879
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 547 / 0 |  | 547 / 0 |  | 526 / 0 |  | 526 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 547/1/6 |  | 547/1/6 |  | 526/0/5 |  | 526/0/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 26 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 26/0/5 |  | 26/0/5 |  | 26/0/5 |  | 26/0/5
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 14.6989 |  | 147.6357 |  | 137.4742 |  | 0.40148
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 1298.4003 |  | 13041.14 |  | 12143.5396 |  | 35.4644
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 88333.2122 |  | 88333.2122 |  | 88333.2122 |  | 88333.2122
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 526 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-06 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29.4908 |  | 132.3944 |  | 150.8686 |  | 0.11883
2024-01-07 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22.1226 |  | 138.9833 |  | 117.5734 |  | 0.097249
2024-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.4385 |  | 143.1904 |  | 113.9503 |  | 0.1604
2024-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.973 |  | 163.5957 |  | 146.202 |  | 0.18279
2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.2715 |  | 179.5692 |  | 157.7857 |  | 0.15816
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.4529 |  | 178.1113 |  | 165.626 |  | 0.14617
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3015 |  | 163.1617 |  | 159.2974 |  | 0.11402
2024-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.9916 |  | 165.9352 |  | 165.4394 |  | 0.11033
2024-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.9757 |  | 167.2902 |  | 170.7333 |  | 0.11247
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.8984 |  | 168.0085 |  | 174.4802 |  | 0.14175
2024-01-16 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 16.0461 |  | 153.1826 |  | 144.2693 |  | 0.13349
2024-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.3604 |  | 154.8748 |  | 124.1199 |  | 0.1378
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.3415 |  | 147.6931 |  | 132.6897 |  | 0.14509
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.9903 |  | 144.1526 |  | 118.6385 |  | 0.14449
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.0329 |  | 144.8592 |  | 123.8762 |  | 0.15201
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.7782 |  | 148.5974 |  | 131.2172 |  | 0.14193
2024-01-22 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 20.5856 |  | 163.5197 |  | 133.3155 |  | 0.1294
2024-01-23 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 22.0799 |  | 156.059 |  | 125.9906 |  | 0.1356
2024-01-24 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 23.6845 |  | 149.5236 |  | 146.827 |  | 1.0261
2024-01-25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7265 |  | 164.4453 |  | 39.8753 |  | 1.056
2024-01-26 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9.9923 |  | 175.7707 |  | 170.5469 |  | 0.96619
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.381 |  | 174.8 |  | 167.4653 |  | 1.0395
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5135 |  | 175.0936 |  | 159.1169 |  | 1.0406
2024-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.3275 |  | 179.5652 |  | 168.5701 |  | 1.1404
2024-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.4916 |  | 183.2679 |  | 169.1598 |  | 1.3942
2024-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.1701 |  | 173.7643 |  | 153.8273 |  | 1.2836
SUMA | 174 | 526 | 0 | 44 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)