## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2024-02-29
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 12.7015 |  | 133.7613 |  | 114.8941 |  | 1.1273
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 78 / 0 |  | 78 / 0 |  | 64 / 0 |  | 64 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 78/0/0 |  | 78/0/0 |  | 64/0/0 |  | 64/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 4 / 0 |  | 4 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5/0/24 |  | 5/0/24 |  | 4/0/25 |  | 4/0/25
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 11.0744 |  | 132.3744 |  | 113.8465 |  | 1.282
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 121.772 |  | 1455.5584 |  | 1251.83 |  | 14.0971
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 10995.7684 |  | 10995.7684 |  | 10995.7684 |  | 10995.7684
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 64 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-02-01 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4.2768 |  | 160.9002 |  | 108.8931 |  | 1.4637
2024-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.701 |  | 153.3489 |  | 109.226 |  | 1.1493
2024-02-03 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12.9615 |  | 126.7756 |  | 127.6832 |  | 0.983
2024-02-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-09 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21.9562 |  | 115.07 |  | 113.7743 |  | 0.91337
2024-02-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-19 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.6121 |  | 112.7116 |  | 0 | N | 0 | N
2024-02-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-03-01
2024-03-02
SUMA | 618 | 64 | 0 | 14 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)