## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 16.3287 |  | 147.4979 |  | 73.2531 |  | 4.2545
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 265 / 0 |  | 265 / 0 |  | 195 / 0 |  | 195 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 265/0/1 |  | 265/0/1 |  | 195/0/1 |  | 195/0/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 13 / 0 |  | 13 / 0 |  | 12 / 0 |  | 12 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 13/0/18 |  | 13/0/18 |  | 12/0/19 |  | 12/0/19
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.7273 |  | 33.1157 |  | 31.3172 |  | 1.0509
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 156.4758 |  | 1390.2163 |  | 1314.715 |  | 44.1194
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 41980.5739 |  | 41980.5739 |  | 41980.5739 |  | 41980.5739
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 195 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-04 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 9.0318 |  | 131.13 |  | 65.623 |  | 3.3925
2024-12-05 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 11.9623 |  | 133.7286 |  | 111.0744 |  | 3.449
2024-12-06 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 20.4854 |  | 132.4427 |  | 110.3829 |  | 4.5521
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7552 |  | 129.6357 |  | 29.2577 |  | 4.244
2024-12-08 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23.8582 |  | 128.0955 |  | 62.5704 |  | 3.4393
2024-12-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-12 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9.5719 |  | 144.3324 |  | 0 | N | 0 | N
2024-12-13 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 16.1423 |  | 137.286 |  | 55.4302 |  | 3.8945
2024-12-14 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 13.8879 |  | 184.5369 |  | 43.9749 |  | 5.0804
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.5375 |  | 186.2479 |  | 22.5451 |  | 3.9301
2024-12-16 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 30.4737 |  | 177.2991 |  | 1.7059 |  | 3.1184
2024-12-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-29 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.6433 |  | 140.7071 |  | 81.4648 |  | 4.6251
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.745 |  | 146.5781 |  | 144.0292 |  | 4.9201
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.1783 |  | 145.4521 |  | 150.9784 |  | 6.409
SUMA | 479 | 195 | 0 | 70 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)