## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2025-01-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 14.7047 |  | 171.2969 |  | 143.3197 |  | 2.6275
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 391 / 0 |  | 391 / 0 |  | 375 / 0 |  | 375 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 391/0/2 |  | 391/0/2 |  | 375/0/2 |  | 375/0/2
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 20 / 0 |  | 20 / 0 |  | 19 / 0 |  | 19 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 20/0/11 |  | 20/0/11 |  | 19/0/12 |  | 19/0/12
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 13.5032 |  | 154.7861 |  | 133.342 |  | 1.672
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 871.9151 |  | 9994.7017 |  | 8610.035 |  | 107.9622
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 64571.0495 |  | 64571.0495 |  | 64571.0495 |  | 64571.0495
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 375 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 12.0033 |  | 151.1031 |  | 112.5991 |  | 12.6943
2025-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2576 |  | 154.3361 |  | 121.7999 |  | 7.4954
2025-01-03 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13.7363 |  | 181.6563 |  | 58.0289 |  | 0.7165
2025-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.8514 |  | 180.2711 |  | 158.8497 |  | 0.48437
2025-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.0825 |  | 182.4484 |  | 142.5157 |  | 0.8274
2025-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.0624 |  | 168.873 |  | 143.0491 |  | 0.091825
2025-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6512 |  | 177.6936 |  | 149.5114 |  | 0
2025-01-08 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5011 |  | 177.2261 |  | 144.9701 |  | 0
2025-01-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 21.6586 |  | 182.0071 |  | 155.6721 |  | 2.6037
2025-01-11 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 17.7131 |  | 175.103 |  | 159.4263 |  | 2.6658
2025-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.516 |  | 180.5954 |  | 168.6279 |  | 2.578
2025-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2665 |  | 182.3806 |  | 168.5222 |  | 2.4583
2025-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.2417 |  | 177.7065 |  | 156.8711 |  | 3.2702
2025-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2157 |  | 174.7654 |  | 119.3111 |  | 3.5778
2025-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5954 |  | 175.7137 |  | 157.13 |  | 2.2869
2025-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.3566 |  | 175.4393 |  | 161.0902 |  | 2.2324
2025-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.872 |  | 175.786 |  | 152.7885 |  | 2.1895
2025-01-19 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4865 |  | 165.0283 |  | 148.6085 |  | 3.6649
2025-01-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-30 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2561 |  | 138.2468 |  | 0 | N | 0 | N
2025-01-31 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18.769 |  | 149.5583 |  | 143.702 |  | 0.085566
SUMA | 343 | 375 | 0 | 26 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)