## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre TEKO II za : |  | 2025-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 17.6694 |  | 160.002 |  | 7.9818 |  | 3.2709
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 107 / 0 |  | 107 / 0 |  | 78 / 0 |  | 78 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 107/1/1 |  | 107/1/1 |  | 78/0/0 |  | 78/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 1,3 % |  | 1,3 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5/0/26 |  | 5/0/26 |  | 5/0/26 |  | 5/0/26
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 19.2386 |  | 158.9018 |  | 8.123 |  | 4.0073
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 363.4726 |  | 3002.1172 |  | 153.4665 |  | 75.7087
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 18892.9029 |  | 18892.9029 |  | 18892.9029 |  | 18892.9029
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 78 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.6834 |  | 172.4555 |  | 20.7708 |  | 0.080055
2025-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.2331 |  | 163.6521 |  | 7.6289 |  | 0.12649
2025-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.8031 |  | 162.4426 |  | 5.7739 |  | 0.2436
2025-03-04 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 18.8816 |  | 159.9728 |  | 5.7356 |  | 4.3036
2025-03-05 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16.7457 |  | 141.4869 |  | 0 |  | 11.6006
2025-03-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 634 | 78 | 0 | 31 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)