## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre TEKO II za : | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40.4087 |  | 158.3394 |  | 125.9126 |  | 1.1569
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 3115 / 1 / (149) |  | 3080 / 3 / (149) |  | 3001 / 3 / (149) |  | 3003 / 1 / (149)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 99,97% / 99,97% |  | 99,90% / 99,90% |  | 99,90% / 99,90% |  | 99,97% / 99,97%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 3116 / 25 / 41 |  | 3083 / 24 / 39 |  | 3004 / 23 / 37 |  | 3004 / 23 / 37
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,83 / 99,17 |  | 0,80 / 99,20 |  | 0,77 / 99,23 |  | 0,77 / 99,23
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 132 / 0 |  | 132 / 0 |  | 132 / 0 |  | 132 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 132 / 2 / 231 |  | 132 / 2 / 231 |  | 132 / 2 / 231 |  | 132 / 2 / 231
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 26.8592 |  | 120.7535 |  | 101.2498 |  | 0.85619
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 19991.8431 |  | 89879.3569 |  | 75362.3289 |  | 637.2833
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 744321.0264 |  | 744321.0264 |  | 744321.0264 |  | 744321.0264
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,80 / 99,20 |  | 0,83 / 99,17
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 3117 / 24 / 39 |  | 3116 / 25 / 41
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 132 / 2 / 231 |  | 132 / 2 / 231
Počet hodin za rok: |  |  | 3002 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-01-01 | 0 | 710 | 0 | 34 | 0 | 35.3047 |  | 169.3029 |  | 125.2712 |  | 1.373
2022-02-01 | 0 | 667 | 0 | 5 | 0 | 39.3726 |  | 160.5402 |  | 115.905 |  | 0.75831
2022-03-01 | 252 | 488 | 0 | 3 | 0 | 48.139 |  | 142.7998 |  | 111.7448 |  | 1.1994
2022-04-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-05-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-10-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-11-01 | 180 | 425 | 0 | 115 | 0 | 46.9866 |  | 153.9144 |  | 127.8633 |  | 1.1894
2022-12-01 | 2 | 712 | 0 | 30 | 0 | 36.7558 |  | 158.9124 |  | 143.8692 |  | 1.2501
SUMA | 5570 | 3002 | 0 | 187 | 0 | 41.3117 |  | 157.0939 |  | 124.9307 |  | 1.154
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL