## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre TEKO II za : | 2023-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 54.3324 |  | 160.595 |  | 151.8159 |  | 1.4668
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 2975 / 1 / (150) |  | 2964 / 0 / (138) |  | 2761 / 1 / (138) |  | 2763 / 0 / (138)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 99,97% / 99,97% |  | 100,00% / 100,00% |  | 99,96% / 99,96% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 2976 / 3 / 21 |  | 2964 / 3 / 21 |  | 2762 / 4 / 18 |  | 2763 / 3 / 18
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,11 / 99,89 |  | 0,11 / 99,89 |  | 0,15 / 99,85 |  | 0,11 / 99,89
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 130 / 0 |  | 130 / 0 |  | 125 / 0 |  | 124 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 130 / 0 / 235 |  | 130 / 0 / 235 |  | 125 / 0 / 240 |  | 124 / 0 / 241
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 32.1391 |  | 112.3869 |  | 123.3666 |  | 1.0375
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 19309.2112 |  | 67522.2503 |  | 74118.9037 |  | 623.351
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 600801.8914 |  | 600801.8914 |  | 600801.8914 |  | 600801.8914
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,11 / 99,89 |  | 0,11 / 99,89
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 2976 / 3 / 21 |  | 2976 / 3 / 21
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 130 / 0 / 235 |  | 130 / 0 / 235
Počet hodin za rok: |  |  | 2756 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-01-01 | 21 | 694 | 0 | 29 | 0 | 39.6674 |  | 169.9842 |  | 142.0633 |  | 1.0412
2023-02-01 | 4 | 619 | 0 | 49 | 0 | 42.387 |  | 168.0624 |  | 159.9823 |  | 1.3509
2023-03-01 | 171 | 542 | 0 | 30 | 0 | 79.313 |  | 164.265 |  | 167.8396 |  | 2.5487
2023-04-01 | 23 | 690 | 0 | 7 | 0 | 75.1221 |  | 159.6527 |  | 160.8064 |  | 1.1796
2023-05-01 | 683 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.7437 |  | 86.6051 |  | 141.8208 |  | 1.4036
2023-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-10-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-01 | 699 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13.6815 |  | 140.5996 |  |  | N |  | N
2023-12-01 | 491 | 150 | 0 | 103 | 0 | 12.857 |  | 133.7892 |  | 95.7784 |  | 1.3239
SUMA | 5764 | 2756 | 0 | 239 | 0 | 49.1102 |  | 146.1369 |  | 144.7151 |  | 1.4746
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL